## Fidelix
Bet | Typ | Nr | Beteckning | Benämning | Funktion | Kommentar
OP1 | Visio-15-C |  | Operatörspanel
DUC1 | FX-3000-C |  | CPU
|  | WAN | Komm. DHC | Kundens nätverk
|  | LAN1 | Komm. Visio | Pekskärm i skåpet
|  | LAN2 | Komm. Multilink | Multilink i skåpet
LAN3
AI1 | AI-8-C |  | Analog ingångsmodul | 8 x PT1000/0-10/4-20mA
1
2
3
4
5
6
7
8
AI2 | AI-8-C |  | Analog ingångsmodul | 8 x PT1000/0-10/4-20mA
1
2
3
4
5
6
7
8
AU1 | AO-8-C |  | Analog utgångsmodul | 8 x 0-10V
1
2
3
4
5
6
7
8
AU1 | AO-8-C |  | Analog utgångsmodul | 8 x 0-10V
1
2
3
4
5
6
7
8
DI1 | DI-16-C |  | Digital ingångsmodul | 16 x 24V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
DI2 | DI-16-C |  | Digital ingångsmodul | 16 x 24V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
DU1 | DO-8-C |  | Digital utgångsmodul | 8 x VXL 24V 2A vid 24 VAC
1
2
3
4
5
6
7
8
DU2 | DO-8-C |  | Digital utgångsmodul | 8 x VXL 24V 2A vid 24 VAC
1
2
3
4
5
6
7
8
HD1 | Komm.typ | Serial | Multilink kommunikationsmodul | MODBus 2xRS485, Mbus x 1
| MODBus | 1
| MODBus | 2
| Mbus | 3
Antal | Modul |  | Modultyp | Modulbredd (mm) | Total bredd (mm)
0 | FX-3000-C |  | Processorenhet | 68
0 | AI-8-C |  | Analog ingång PT1000/0-10V/4-20mA | 19
0 | AO-8-C |  | Analog utgångsmodul | 19
0 | DI-16-16 |  | Digital ingångsmodul | 19
0 | DO-8-C |  | Digital utgångsmodul 8st | 19
0 | DOOC-16-C |  | Digital utgångsmodul 16 st | 19
0 | TRIAC-8-C |  | Analoga utgångar pulsmodulerande | 19
0
0
Antal | Övrigt |  | Modultyp | Modulbredd (mm) | Total bredd (mm)
0 | Multilink |  | Kommunikation | 107 |  |  | 2xMODbus+1xMbus
| AI-8 |  | Analog ingång PT1000/0-10V/4-20mA | 160
| AO-8 |  | Analog utgångsmodul | 125
| Combi 36 |  | DI/DU/AO/AI | 235
| DI-16 |  | Digital ingångsmodul | 205
0 | DU-8 |  | Digital utgångsmodul | 205
0 | Nätverksswitch |  | MOXA 5-port
0 | RS485-C |  | 2 portars RS485 utb.modul | 19
0

## AS1
| Projektnamn: | Kv.Visionen 3 Jönköping | Version | 1.0
| Projektnr: | 50114 | Generering | bsmela
| Uppdaterad: | 19-01-02/MMI
| Reservplats | 25%
| 50-03-01-AS1 | Fidelix |  | NOVOSYSTEMS ordernr 50114-01
| Beteckning | Benämning | Fabrikat | Typ | Spänning @ström | Signaler Om fler än en | Fråga anmärkning / Mbus-, Modbus-, Sioxadress | DI | MAN DU | AI Pt | AI 4-20mA | AI 0-10v | MAN AU | MODbus | Mbus | SIOX
50-03-01
| 50-03-01-AS1 | Larm |  | Utlöst Automatsäkring |  |  | I Apparatskåp | 1
| 50-03-01-AS1 | Larm |  | Utlöst Överspänningsskydd |  |  | I Apparatskåp | 1
| 50-03-01-Brand | Larm |  | Centralt brandlarm |  |  |  | 1
| 50-03-01-El1 | Larm | [5 empty] | 1
| 50-03-01-El2 | Larm |  | Felsignal passerkontrollsystem |  |  |  | 1
| 50-03-01-El3 | Larm |  | Öppen röklucka i trapphus |  |  |  | 1
| 50-03-01-El4 | Larm |  | Öppen röklucka i hiss |  |  |  | 1
| 50-03-01-El5 | Larm |  | Tekniskt fel hiss A |  |  |  | 1
| 50-03-01-El6 | Larm |  | Tekniskt fel hiss B |  |  |  | 1
| 50-03-01-El7 | Larm |  | Felsignal brandlarm |  |  |  | 1
| 50-03-01-El8 | Larm |  | Larm femledarövervakning 300mA i ställverk |  |  |  | 1
| 50-03-01-El9 | Larm |  | Utlöst ventilavledare i ställverk |  |  |  | 1
| 50-03-01-El10 | Larm |  | Utlöst huvudbrytare i ställverk |  |  |  | 1
| 50-03-01-El11 | Larm |  | Frånslagen jordningskopplare i ställverk |  |  |  | 1
| 50-03-01-El12 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| 50-03-01-El13 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| 50-03-01-El14 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| 50-03-01-El15 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
s | 50-03-01-El16 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| 50-03-01-El17 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| 50-03-01-El18 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| 50-03-01-El19 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| 50-03-01-El20 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
Reserv
s | 50-03-01-TK1 | Tidkanal |  | Framtida stolp- och pollarbelysning |  |  | Ljusnivå 1 + Tidkanal |  | 1
| 50-03-01-TK2 | Tidkanal |  | Framtida nattsänkning av belysningsnivå på ytterbelysning |  |  | Tidkanal |  | 1
| 50-03-01-TK3 | Tidkanal |  | Skärmtak + fasadbelysning |  |  | Ljusnivå 1 + Tidkanal |  | 1
| 50-03-01-TK4 | Tidkanal |  | Huvudtrapphus väggbelysning |  |  | Tidkanal |  | 1
| 50-03-01-TK5 | Tidkanal |  | Huvudtrapphus takbelysning |  |  | Tidkanal |  | 1
| 50-03-01-TK6 | Tidkanal |  | Reklamskyltar på fasad |  |  | Ljusnivå 3 + Tidkanal |  | 1
| 50-03-01-TK7 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| 50-03-01-TK8 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| 50-03-01-TK9 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| 50-03-01-TK10 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| 50-03-01-ELM1 | Elmätare |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM2 | Elmätare |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM3 | Elmätare |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM4 | Elmätare |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM5 | Elmätare |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM6 | Elmätare |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM7 | Elmätare |  |  |  |  | 7 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM8 | Elmätare |  |  |  |  | 8 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM9 | Elmätare |  |  |  |  | 9 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM10 | Elmätare |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM11 | Elmätare |  |  |  |  | 11 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM12 | Elmätare |  |  |  |  | 12 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM13 | Elmätare |  |  |  |  | 13 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM14 | Elmätare |  |  |  |  | 14 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-GX | Ljusgivare | Produal | LUX 34 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-GT3 | Utomhustemperatur | Regin | TG-UH/PT1000 | [5 empty] | 1
| 50-03-01-56-03-01-VMM1 | Värmemängdsmätare |  | Plomberbar | 230V 10A |  | 15
| 56-03-01 | Huvudvärme
| 56-03-01-VMM1 | Värmemängdsmätare |  | Fjärrvärme |  |  | 16 | [7 empty] | 1
| 56-03-01-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | TG-DHW3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 56-03-01-SV1 | Ventilställdon | Regin | RVAZ4L1-24A, Adapter OVA-L1 | 24V 400N 5,5mm 6VA | [7 empty] | 1
| 56-03-01-P1 | Pump | Grundfos | Magna3 | 230V @2,78A | Driftsvar NO,Driftorder, |  | 1 | 1
| 56-03-01-GP6 | Expansionskärl |  | Annan lev | C NO |  |  | 1
| 56-03-02 | Värme plan 0-1
s | 56-03-02-VMM1 | Värmemängdsmätare | Kamstrup | Multical 801 |  |  | 17 | [7 empty] | 1
s | 56-03-02-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | TG-DHW3/PT1000 | [5 empty] | 1
s | 56-03-02-SV1 | Ventilställdon | Belimo | R423,LR24A-SR | 24V 0-10V | [7 empty] | 1
s | 56-03-02-P1 | Pump | Grundfos | Magna3 | 230V 1,56A | Driftsvar,Driftorder |  | 1 | 1
| 56-03-03 | Värme plan 2
| 56-03-03-VMM1 | Värmemängdsmätare | Kamstrup | Multical 401 |  |  | 18 | [7 empty] | 1
| 56-03-03-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | TG-DHW3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 56-03-03-SV1 | Ventilställdon | Belimo | R423,LR24A-SR | 24V 0-10V | [7 empty] | 1
| 56-03-03-P1 | Pump | Grundfos | Magna3 | 230V 1,56A | Driftsvar,Driftorder |  | 1 | 1
| 52-03-01 | Varmvatten
| 52-03-01-KVM1:1 | Kallvattenmätare | Kamstrup | Multical 801 | ?? |  | 19 | [7 empty] | 1
| 52-03-01-KVM1:2 | Kallvattenmätare | Kamstrup | Multical 401 | ?? |  | 20
| 52-03-01-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | TG-DH4/PT1000 | [5 empty] | 1
| 52-03-01-GT2 | Returledningstemperatur | Regin | TG-DH4/PT1000 | [5 empty] | 1
| 52-03-01-SV1 | Ventilställdon | Regin | RVAZ4L1-24A, Adapter OVA-L1 | 24V 400N 5,5mm 6VA | [7 empty] | 1
| 52-03-01-P4 | Pump | Grundfos | Aphla2 | 230V 0,58A | Driftsvar,Driftorder | Via strömrelä | 1 | 1
| 52-03-01-SV3 | [5 empty] | Termiskventil
| 57-03-01 | Ventilation Personallokaler plan 2
| 57-03-01-P1 | Pump | Grundfos | Magna3 25-60 | 1x230, 0,75A |  | Driftorder/Driftsvar | 1 | 1
| 57-03-01-TF1A/B | Tilluftsfläkt | IV | IV | 2st 400V 2x8,3A |  | Driftorder/larm/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 57-03-01-FF1A/B | Frånluftsfläkt | IV | IV | 2st 400V 2x8,3A |  | Driftorder/larm/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 57-03-01-VVX | Värmeväxlare | IV | IV | 230V 10A |  | 0-10V/Larm | 1 | 0 |  |  |  | 1
x | 57-03-01-KM1 | Kylmaskin | IV | IV EcoCooler | 400V 40A |  | Driftorder/driftsvar/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 57-03-01-ST1 | Uteluftsspjäll | Belimo | SF24A | 24V |  |  |  | 1
| 57-03-01-SV1 | Ventilställdon | Belimo | R419,LR24A-SR | 24V 0-10V | [7 empty] | 1
| 57-03-01-TK1 | Förlängd ventilation | Produal | LAP5 | 24V |  |  | 1
| 57-03-01-TK2 | Förlängd ventilation | Produal | LAP5 | 24V |  |  | 1
| 57-03-01-GT2 | Tilluftstemperatur | Regin | TG-KH3/PT1000 | [5 empty] | 1
s | 57-03-01-GT3 | Frysskyddstemperatur | Regin | TG-D3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 57-03-01-GT4 | Frånluftstemperatur | Regin | TG-KH3/PT1000 | [5 empty] | 1
s | 57-03-01-GT5 | Tilluftstemperatur e. VVX | Regin | TG-KH3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 57-03-01-GT6A | Rumstemperatur | Regin | TG-R5/PT1000 | [5 empty] | 1
s | 57-03-01-GT6B | Rumstemperatur | Regin | TG-R5/PT1000 | [5 empty] | 1
| 57-03-01-FV1 | Filtervakt | Regin | DTV300X | Plint 3,2 |  |  | 1
| 57-03-01-FV2 | Filtervakt | Regin | DTV300X | Plint 3,2 |  |  | 1
| 57-03-01-GP1 | Tryckgivare | Regin | PDT12S25-2 | 24V 0-10V |  | Gemensam med GP2 |  |  |  |  | 1
| 57-03-01-GP2 | Tryckgivare | Regin | PDT12S25-2 | 0-10V |  | Gemensam med GP1 |  |  |  |  | 1
| 57-03-01-SO4 | Serviceomkopplare
| 57-03-01-GX71 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-GX71 | Rökdetektor | Regin | UNO | 24V |  | 8 | [8 empty] | 1
| 57-03-01-ST71:1 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 17 | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX71:1 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST71:2 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 2 | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX71:2 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST71:3 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 3 | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX71:3 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST71:4 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 4 | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX71:4 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST71:6 | Brandspjäll | Siox | UNO | 24V |  | 5 | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX71:6 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST72:1 | Brandspjäll | Siox | UNO | 24V |  | 6 | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX72:1 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST72:2 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 2
| 57-03-01-GX72:2 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST72:3 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 3
| 57-03-01-GX72:3 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST72:4 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 4
| 57-03-01-GX72:4 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST72:6 | Brandspjäll | Siox | UNO | 24V |  | 7 | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX72:6 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST41 | VAV-spjäll | Swegon | React | 24V |  | 1 | [6 empty] | 1
| 57-03-01-ST42 | VAV-spjäll | Swegon | React | 24V |  | 2 | [6 empty] | 1
50-03-01
| 50-03-01-AS1 | Larm |  | Utlöst Automatsäkring |  |  | I Apparatskåp | 1
| 50-03-01-AS1 | Larm |  | Utlöst Överspänningsskydd |  |  | I Apparatskåp | 1
| 50-03-01-Brand | Larm |  | Centralt brandlarm |  |  |  | 1
| 50-03-01-El1 | Larm | [5 empty] | 1
| 50-03-01-El2 | Larm |  | Felsignal passerkontrollsystem |  |  |  | 1
| 50-03-01-El3 | Larm |  | Öppen röklucka i trapphus |  |  |  | 1
| 50-03-01-El4 | Larm |  | Öppen röklucka i hiss |  |  |  | 1
| 50-03-01-El5 | Larm |  | Tekniskt fel hiss A |  |  |  | 1
| 50-03-01-El6 | Larm |  | Tekniskt fel hiss B |  |  |  | 1
| 50-03-01-El7 | Larm |  | Felsignal brandlarm |  |  |  | 1
| 50-03-01-El8 | Larm |  | Larm femledarövervakning 300mA i ställverk |  |  |  | 1
| 50-03-01-El9 | Larm |  | Utlöst ventilavledare i ställverk |  |  |  | 1
| 50-03-01-El10 | Larm |  | Utlöst huvudbrytare i ställverk |  |  |  | 1
| 50-03-01-El11 | Larm |  | Frånslagen jordningskopplare i ställverk |  |  |  | 1
| 50-03-01-El12 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| 50-03-01-El13 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| 50-03-01-El14 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| 50-03-01-El15 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| 50-03-01-El16 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| 50-03-01-El17 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| 50-03-01-El18 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| 50-03-01-El19 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| 50-03-01-El20 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
Reserv
| 50-03-01-TK1 | Tidkanal |  | Framtida stolp- och pollarbelysning |  |  | Ljusnivå 1 + Tidkanal |  | 1
| 50-03-01-TK2 | Tidkanal |  | Framtida nattsänkning av belysningsnivå på ytterbelysning |  |  | Tidkanal |  | 1
| 50-03-01-TK3 | Tidkanal |  | Skärmtak + fasadbelysning |  |  | Ljusnivå 1 + Tidkanal |  | 1
| 50-03-01-TK4 | Tidkanal |  | Huvudtrapphus väggbelysning |  |  | Tidkanal |  | 1
| 50-03-01-TK5 | Tidkanal |  | Huvudtrapphus takbelysning |  |  | Tidkanal |  | 1
| 50-03-01-TK6 | Tidkanal |  | Reklamskyltar på fasad |  |  | Ljusnivå 3 + Tidkanal |  | 1
| 50-03-01-TK7 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| 50-03-01-TK8 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| 50-03-01-TK9 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| 50-03-01-TK10 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| 50-03-01-ELM1 | Elmätare |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM2 | Elmätare |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM3 | Elmätare |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM4 | Elmätare |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM5 | Elmätare |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM6 | Elmätare |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM7 | Elmätare |  |  |  |  | 7 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM8 | Elmätare |  |  |  |  | 8 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM9 | Elmätare |  |  |  |  | 9 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM10 | Elmätare |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM11 | Elmätare |  |  |  |  | 11 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM12 | Elmätare |  |  |  |  | 12 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM13 | Elmätare |  |  |  |  | 13 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM14 | Elmätare |  |  |  |  | 14 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-GX | Ljusgivare | Produal | LUX 34 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-GT3 | Utomhustemperatur | Regin | TG-UH/PT1000 | [5 empty] | 1
| 50-03-01-56-03-01-VMM1 | Värmemängdsmätare |  | Plomberbar | 230V 10A |  | 15
| 56-03-01 | Huvudvärme
| 56-03-01-VMM1 | Värmemängdsmätare |  | Fjärrvärme |  |  | 16 | [7 empty] | 1
| 56-03-01-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | TG-DHW3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 56-03-01-SV1 | Ventilställdon | Regin | RVAZ4L1-24A, Adapter OVA-L1 | 24V 400N 5,5mm 6VA | [7 empty] | 1
| 56-03-01-P1 | Pump | Grundfos | Magna3 | 230V @2,78A | Driftsvar NO,Driftorder, |  | 1 | 1
| 56-03-01-GP6 | Expansionskärl |  | Annan lev | C NO |  |  | 1
| 56-03-02 | Värme plan 0-1
| 56-03-02-VMM1 | Värmemängdsmätare | Kamstrup | Multical 801 |  |  | 17 | [7 empty] | 1
| 56-03-02-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | TG-DHW3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 56-03-02-SV1 | Ventilställdon | Belimo | R423,LR24A-SR | 24V 0-10V | [7 empty] | 1
| 56-03-02-P1 | Pump | Grundfos | Magna3 | 230V 1,56A | Driftsvar,Driftorder |  | 1 | 1
| 56-03-03 | Värme plan 2
| 56-03-03-VMM1 | Värmemängdsmätare | Kamstrup | Multical 401 |  |  | 18 | [7 empty] | 1
| 56-03-03-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | TG-DHW3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 56-03-03-SV1 | Ventilställdon | Belimo | R423,LR24A-SR | 24V 0-10V | [7 empty] | 1
| 56-03-03-P1 | Pump | Grundfos | Magna3 | 230V 1,56A | Driftsvar,Driftorder |  | 1 | 1
| 52-03-01 | Varmvatten
| 52-03-01-KVM1:1 | Kallvattenmätare | Kamstrup | Multical 801 | ?? |  | 19 | [7 empty] | 1
| 52-03-01-KVM1:2 | Kallvattenmätare | Kamstrup | Multical 401 | ?? |  | 20
| 52-03-01-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | TG-DH4/PT1000 | [5 empty] | 1
| 52-03-01-GT2 | Returledningstemperatur | Regin | TG-DH4/PT1000 | [5 empty] | 1
| 52-03-01-SV1 | Ventilställdon | Regin | RVAZ4L1-24A, Adapter OVA-L1 | 24V 400N 5,5mm 6VA | [7 empty] | 1
| 52-03-01-P4 | Pump | Grundfos | Aphla2 | 230V 0,58A | Driftsvar,Driftorder | Via strömrelä | 1 | 1
| 52-03-01-SV3 | [5 empty] | Termiskventil
| 57-03-01 | Ventilation Personallokaler plan 2
| 57-03-01-P1 | Pump | Grundfos | Magna3 25-60 | 1x230, 0,75A |  | Driftorder/Driftsvar | 1 | 1
| 57-03-01-TF1A/B | Tilluftsfläkt | IV | IV | 2st 400V 2x8,3A |  | Driftorder/larm/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 57-03-01-FF1A/B | Frånluftsfläkt | IV | IV | 2st 400V 2x8,3A |  | Driftorder/larm/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 57-03-01-VVX | Värmeväxlare | IV | IV | 230V 10A |  | 0-10V/Larm | 1 | 0 |  |  |  | 1
| 57-03-01-KM1 | Kylmaskin | IV | IV EcoCooler | 400V 40A |  | Driftorder/driftsvar/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 57-03-01-ST1 | Uteluftsspjäll | Belimo | SF24A | 24V |  |  |  | 1
| 57-03-01-SV1 | Ventilställdon | Belimo | R419,LR24A-SR | 24V 0-10V | [7 empty] | 1
| 57-03-01-TK1 | Förlängd ventilation | Produal | LAP5 | 24V |  |  | 1
| 57-03-01-TK2 | Förlängd ventilation | Produal | LAP5 | 24V |  |  | 1
| 57-03-01-GT2 | Tilluftstemperatur | Regin | TG-KH3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 57-03-01-GT3 | Frysskyddstemperatur | Regin | TG-D3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 57-03-01-GT4 | Frånluftstemperatur | Regin | TG-KH3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 57-03-01-GT5 | Tilluftstemperatur e. VVX | Regin | TG-KH3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 57-03-01-GT6A | Rumstemperatur | Regin | TG-R5/PT1000 | [5 empty] | 1
| 57-03-01-GT6B | Rumstemperatur | Regin | TG-R5/PT1000 | [5 empty] | 1
| 57-03-01-FV1 | Filtervakt | Regin | DTV300X | Plint 3,2 |  |  | 1
| 57-03-01-FV2 | Filtervakt | Regin | DTV300X | Plint 3,2 |  |  | 1
| 57-03-01-GP1 | Tryckgivare | Regin | PDT12S25-2 | 24V 0-10V |  | Gemensam med GP2 |  |  |  |  | 1
| 57-03-01-GP2 | Tryckgivare | Regin | PDT12S25-2 | 0-10V |  | Gemensam med GP1 |  |  |  |  | 1
| 57-03-01-SO4 | Serviceomkopplare
| 57-03-01-GX71 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-GX71 | Rökdetektor | Regin | UNO | 24V |  | 8 | [8 empty] | 1
| 57-03-01-ST71:1 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 17 | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX71:1 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST71:2 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 2 | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX71:2 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST71:3 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 3 | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX71:3 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST71:4 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 4 | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX71:4 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST71:6 | Brandspjäll | Siox | UNO | 24V |  | 5 | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX71:6 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST72:1 | Brandspjäll | Siox | UNO | 24V |  | 6 | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX72:1 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST72:2 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 2
| 57-03-01-GX72:2 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST72:3 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 3
| 57-03-01-GX72:3 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST72:4 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 4
| 57-03-01-GX72:4 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST72:6 | Brandspjäll | Siox | UNO | 24V |  | 7 | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX72:6 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST41 | VAV-spjäll | Swegon | React | 24V |  | 1 | [6 empty] | 1
| 57-03-01-ST42 | VAV-spjäll | Swegon | React | 24V |  | 2 | [6 empty] | 1
50-03-01
| 50-03-01-AS1 | Larm |  | Utlöst Automatsäkring |  |  | I Apparatskåp | 1
| 50-03-01-AS1 | Larm |  | Utlöst Överspänningsskydd |  |  | I Apparatskåp | 1
| 50-03-01-Brand | Larm |  | Centralt brandlarm |  |  |  | 1
| 50-03-01-El1 | Larm | [5 empty] | 1
| 50-03-01-El2 | Larm |  | Felsignal passerkontrollsystem |  |  |  | 1
| 50-03-01-El3 | Larm |  | Öppen röklucka i trapphus |  |  |  | 1
| 50-03-01-El4 | Larm |  | Öppen röklucka i hiss |  |  |  | 1
| 50-03-01-El5 | Larm |  | Tekniskt fel hiss A |  |  |  | 1
| 50-03-01-El6 | Larm |  | Tekniskt fel hiss B |  |  |  | 1
| 50-03-01-El7 | Larm |  | Felsignal brandlarm |  |  |  | 1
| 50-03-01-El8 | Larm |  | Larm femledarövervakning 300mA i ställverk |  |  |  | 1
| 50-03-01-El9 | Larm |  | Utlöst ventilavledare i ställverk |  |  |  | 1
| 50-03-01-El10 | Larm |  | Utlöst huvudbrytare i ställverk |  |  |  | 1
| 50-03-01-El11 | Larm |  | Frånslagen jordningskopplare i ställverk |  |  |  | 1
| 50-03-01-El12 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| 50-03-01-El13 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| 50-03-01-El14 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| 50-03-01-El15 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| 50-03-01-El16 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| 50-03-01-El17 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| 50-03-01-El18 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| 50-03-01-El19 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| 50-03-01-El20 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
Reserv
| 50-03-01-TK1 | Tidkanal |  | Framtida stolp- och pollarbelysning |  |  | Ljusnivå 1 + Tidkanal |  | 1
| 50-03-01-TK2 | Tidkanal |  | Framtida nattsänkning av belysningsnivå på ytterbelysning |  |  | Tidkanal |  | 1
| 50-03-01-TK3 | Tidkanal |  | Skärmtak + fasadbelysning |  |  | Ljusnivå 1 + Tidkanal |  | 1
| 50-03-01-TK4 | Tidkanal |  | Huvudtrapphus väggbelysning |  |  | Tidkanal |  | 1
| 50-03-01-TK5 | Tidkanal |  | Huvudtrapphus takbelysning |  |  | Tidkanal |  | 1
| 50-03-01-TK6 | Tidkanal |  | Reklamskyltar på fasad |  |  | Ljusnivå 3 + Tidkanal |  | 1
| 50-03-01-TK7 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| 50-03-01-TK8 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| 50-03-01-TK9 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| 50-03-01-TK10 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| 50-03-01-ELM1 | Elmätare |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM2 | Elmätare |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM3 | Elmätare |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM4 | Elmätare |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM5 | Elmätare |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM6 | Elmätare |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM7 | Elmätare |  |  |  |  | 7 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM8 | Elmätare |  |  |  |  | 8 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM9 | Elmätare |  |  |  |  | 9 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM10 | Elmätare |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM11 | Elmätare |  |  |  |  | 11 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM12 | Elmätare |  |  |  |  | 12 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM13 | Elmätare |  |  |  |  | 13 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM14 | Elmätare |  |  |  |  | 14 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-GX | Ljusgivare | Produal | LUX 34 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-GT3 | Utomhustemperatur | Regin | TG-UH/PT1000 | [5 empty] | 1
| 50-03-01-56-03-01-VMM1 | Värmemängdsmätare |  | Plomberbar | 230V 10A |  | 15
| 56-03-01 | Huvudvärme
| 56-03-01-VMM1 | Värmemängdsmätare |  | Fjärrvärme |  |  | 16 | [7 empty] | 1
| 56-03-01-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | TG-DHW3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 56-03-01-SV1 | Ventilställdon | Regin | RVAZ4L1-24A, Adapter OVA-L1 | 24V 400N 5,5mm 6VA | [7 empty] | 1
| 56-03-01-P1 | Pump | Grundfos | Magna3 | 230V @2,78A | Driftsvar NO,Driftorder, |  | 1 | 1
| 56-03-01-GP6 | Expansionskärl |  | Annan lev | C NO |  |  | 1
| 56-03-02 | Värme plan 0-1
| 56-03-02-VMM1 | Värmemängdsmätare | Kamstrup | Multical 801 |  |  | 17 | [7 empty] | 1
| 56-03-02-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | TG-DHW3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 56-03-02-SV1 | Ventilställdon | Belimo | R423,LR24A-SR | 24V 0-10V | [7 empty] | 1
| 56-03-02-P1 | Pump | Grundfos | Magna3 | 230V 1,56A | Driftsvar,Driftorder |  | 1 | 1
| 56-03-03 | Värme plan 2
| 56-03-03-VMM1 | Värmemängdsmätare | Kamstrup | Multical 401 |  |  | 18 | [7 empty] | 1
| 56-03-03-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | TG-DHW3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 56-03-03-SV1 | Ventilställdon | Belimo | R423,LR24A-SR | 24V 0-10V | [7 empty] | 1
| 56-03-03-P1 | Pump | Grundfos | Magna3 | 230V 1,56A | Driftsvar,Driftorder |  | 1 | 1
| 52-03-01 | Varmvatten
| 52-03-01-KVM1:1 | Kallvattenmätare | Kamstrup | Multical 801 | ?? |  | 19 | [7 empty] | 1
| 52-03-01-KVM1:2 | Kallvattenmätare | Kamstrup | Multical 401 | ?? |  | 20
| 52-03-01-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | TG-DH4/PT1000 | [5 empty] | 1
| 52-03-01-GT2 | Returledningstemperatur | Regin | TG-DH4/PT1000 | [5 empty] | 1
| 52-03-01-SV1 | Ventilställdon | Regin | RVAZ4L1-24A, Adapter OVA-L1 | 24V 400N 5,5mm 6VA | [7 empty] | 1
| 52-03-01-P4 | Pump | Grundfos | Aphla2 | 230V 0,58A | Driftsvar,Driftorder | Via strömrelä | 1 | 1
| 52-03-01-SV3 | [5 empty] | Termiskventil
| 57-03-01 | Ventilation Personallokaler plan 2
| 57-03-01-P1 | Pump | Grundfos | Magna3 25-60 | 1x230, 0,75A |  | Driftorder/Driftsvar | 1 | 1
| 57-03-01-TF1A/B | Tilluftsfläkt | IV | IV | 2st 400V 2x8,3A |  | Driftorder/larm/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 57-03-01-FF1A/B | Frånluftsfläkt | IV | IV | 2st 400V 2x8,3A |  | Driftorder/larm/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 57-03-01-VVX | Värmeväxlare | IV | IV | 230V 10A |  | 0-10V/Larm | 1 | 0 |  |  |  | 1
| 57-03-01-KM1 | Kylmaskin | IV | IV EcoCooler | 400V 40A |  | Driftorder/driftsvar/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 57-03-01-ST1 | Uteluftsspjäll | Belimo | SF24A | 24V |  |  |  | 1
| 57-03-01-SV1 | Ventilställdon | Belimo | R419,LR24A-SR | 24V 0-10V | [7 empty] | 1
| 57-03-01-TK1 | Förlängd ventilation | Produal | LAP5 | 24V |  |  | 1
| 57-03-01-TK2 | Förlängd ventilation | Produal | LAP5 | 24V |  |  | 1
| 57-03-01-GT2 | Tilluftstemperatur | Regin | TG-KH3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 57-03-01-GT3 | Frysskyddstemperatur | Regin | TG-D3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 57-03-01-GT4 | Frånluftstemperatur | Regin | TG-KH3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 57-03-01-GT5 | Tilluftstemperatur e. VVX | Regin | TG-KH3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 57-03-01-GT6A | Rumstemperatur | Regin | TG-R5/PT1000 | [5 empty] | 1
| 57-03-01-GT6B | Rumstemperatur | Regin | TG-R5/PT1000 | [5 empty] | 1
| 57-03-01-FV1 | Filtervakt | Regin | DTV300X | Plint 3,2 |  |  | 1
| 57-03-01-FV2 | Filtervakt | Regin | DTV300X | Plint 3,2 |  |  | 1
| 57-03-01-GP1 | Tryckgivare | Regin | PDT12S25-2 | 24V 0-10V |  | Gemensam med GP2 |  |  |  |  | 1
| 57-03-01-GP2 | Tryckgivare | Regin | PDT12S25-2 | 0-10V |  | Gemensam med GP1 |  |  |  |  | 1
| 57-03-01-SO4 | Serviceomkopplare
| 57-03-01-GX71 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-GX71 | Rökdetektor | Regin | UNO | 24V |  | 8 | [8 empty] | 1
| 57-03-01-ST71:1 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 17 | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX71:1 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST71:2 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 2 | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX71:2 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST71:3 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 3 | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX71:3 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST71:4 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 4 | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX71:4 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST71:6 | Brandspjäll | Siox | UNO | 24V |  | 5 | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX71:6 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST72:1 | Brandspjäll | Siox | UNO | 24V |  | 6 | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX72:1 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST72:2 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 2
| 57-03-01-GX72:2 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST72:3 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 3
| 57-03-01-GX72:3 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST72:4 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 4
| 57-03-01-GX72:4 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST72:6 | Brandspjäll | Siox | UNO | 24V |  | 7 | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX72:6 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST41 | VAV-spjäll | Swegon | React | 24V |  | 1 | [6 empty] | 1
| 57-03-01-ST42 | VAV-spjäll | Swegon | Reacta | 24V |  | 2 | [6 empty] | 1

## Egenkontroll
Datum: 18-11-19
Beteckning | Objekt | UE | UE | UE | Datum | Funktion enl | Datum | Kommentar: | Åtgärdat
|  | Montage | Komp.märkning | Kabel.märk | Signatur | driftkort: | Signatur
50-03-01
50-03-01-AS1 | Utlöst Automatsäkring
50-03-01-AS1 | Utlöst Överspänningsskydd
50-03-01-Brand | Centralt brandlarm
50-03-01-El1 | Larm
50-03-01-El2 | Felsignal passerkontrollsystem
50-03-01-El3 | Öppen röklucka i trapphus
50-03-01-El4 | Öppen röklucka i hiss
50-03-01-El5 | Tekniskt fel hiss A
50-03-01-El6 | Tekniskt fel hiss B
50-03-01-El7 | Felsignal brandlarm
50-03-01-El8 | Larm femledarövervakning 300mA i ställverk
50-03-01-El9 | Utlöst ventilavledare i ställverk
50-03-01-El10 | Utlöst huvudbrytare i ställverk
50-03-01-El11 | Frånslagen jordningskopplare i ställverk
50-03-01-El12 | Reserv
50-03-01-El13 | Reserv
50-03-01-El14 | Reserv
50-03-01-El15 | Reserv
50-03-01-El16 | Reserv
50-03-01-El17 | Reserv
50-03-01-El18 | Reserv
50-03-01-El19 | Reserv
50-03-01-El20 | Reserv
50-03-01-TK1 | Framtida stolp- och pollarbelysning
50-03-01-TK2 | Framtida nattsänkning av belysningsnivå på ytterbelysning
50-03-01-TK3 | Skärmtak + fasadbelysning
50-03-01-TK4 | Huvudtrapphus väggbelysning
50-03-01-TK5 | Huvudtrapphus takbelysning
50-03-01-TK6 | Reklamskyltar på fasad
50-03-01-TK7 | Reserv
50-03-01-TK8 | Reserv
50-03-01-TK9 | Reserv
50-03-01-TK10 | Reserv
50-03-01-ELM1 | Elmätare
50-03-01-ELM2 | Elmätare
50-03-01-ELM3 | Elmätare
50-03-01-ELM4 | Elmätare
50-03-01-ELM5 | Elmätare
50-03-01-ELM6 | Elmätare
50-03-01-ELM7 | Elmätare
50-03-01-ELM8 | Elmätare
50-03-01-ELM9 | Elmätare
50-03-01-ELM10 | Elmätare
50-03-01-ELM11 | Elmätare
50-03-01-ELM12 | Elmätare
50-03-01-ELM13 | Elmätare
50-03-01-ELM14 | Elmätare
50-03-01-GX | Ljusgivare
50-03-01-GT3 | Utomhustemperatur
50-03-01-56-03-01-VMM1 | Värmemängdsmätare
56-03-01
56-03-01-VMM1 | Värmemängdsmätare
56-03-01-GT1 | Framledningstemperatur
56-03-01-SV1 | Ventilställdon
56-03-01-P1 | Pump
56-03-01-GP6 | Expansionskärl
56-03-02
56-03-02-VMM1 | Värmemängdsmätare
56-03-02-GT1 | Framledningstemperatur
56-03-02-SV1 | Ventilställdon
56-03-02-P1 | Pump
56-03-03
56-03-03-VMM1 | Värmemängdsmätare
56-03-03-GT1 | Framledningstemperatur
56-03-03-SV1 | Ventilställdon
56-03-03-P1 | Pump
52-03-01
52-03-01-KVM1:1 | Kallvattenmätare
52-03-01-KVM1:2 | Kallvattenmätare
52-03-01-GT1 | Framledningstemperatur
52-03-01-GT2 | Returledningstemperatur
52-03-01-SV1 | Ventilställdon
52-03-01-P4 | Pump
52-03-01-SV3
57-03-01
57-03-01-P1 | Pump
57-03-01-TF1A/B | Tilluftsfläkt
57-03-01-FF1A/B | Frånluftsfläkt
57-03-01-VVX | Värmeväxlare
57-03-01-KM1 | Kylmaskin
57-03-01-ST1 | Uteluftsspjäll
57-03-01-SV1 | Ventilställdon
57-03-01-TK1 | Förlängd ventilation
57-03-01-TK2 | Förlängd ventilation
57-03-01-GT2 | Tilluftstemperatur
57-03-01-GT3 | Frysskyddstemperatur
57-03-01-GT4 | Frånluftstemperatur
57-03-01-GT5 | Tilluftstemperatur e. VVX
57-03-01-GT6A | Rumstemperatur
57-03-01-GT6B | Rumstemperatur
57-03-01-FV1 | Filtervakt
57-03-01-FV2 | Filtervakt
57-03-01-GP1 | Tryckgivare
57-03-01-GP2 | Tryckgivare
57-03-01-SO4 | Serviceomkopplare
57-03-01-GX71 | Rökdetektor
57-03-01-GX71 | Rökdetektor
57-03-01-ST71:1 | Brandspjäll
57-03-01-GX71:1 | Rökdetektor
57-03-01-ST71:2 | Brandspjäll
57-03-01-GX71:2 | Rökdetektor
57-03-01-ST71:3 | Brandspjäll
57-03-01-GX71:3 | Rökdetektor
57-03-01-ST71:4 | Brandspjäll
57-03-01-GX71:4 | Rökdetektor
57-03-01-ST71:6 | Brandspjäll
57-03-01-GX71:6 | Rökdetektor
57-03-01-ST72:1 | Brandspjäll
57-03-01-GX72:1 | Rökdetektor
57-03-01-ST72:2 | Brandspjäll
57-03-01-GX72:2 | Rökdetektor
57-03-01-ST72:3 | Brandspjäll
57-03-01-GX72:3 | Rökdetektor
57-03-01-ST72:4 | Brandspjäll
57-03-01-GX72:4 | Rökdetektor
57-03-01-ST72:6 | Brandspjäll
57-03-01-GX72:6 | Rökdetektor
57-03-01-ST41 | VAV-spjäll
57-03-01-ST42 | VAV-spjäll
50-03-01
50-03-01-AS1 | Utlöst Automatsäkring
50-03-01-AS1 | Utlöst Överspänningsskydd
50-03-01-Brand | Centralt brandlarm
50-03-01-El1 | Larm
50-03-01-El2 | Felsignal passerkontrollsystem
50-03-01-El3 | Öppen röklucka i trapphus
50-03-01-El4 | Öppen röklucka i hiss
50-03-01-El5 | Tekniskt fel hiss A
50-03-01-El6 | Tekniskt fel hiss B
50-03-01-El7 | Felsignal brandlarm
50-03-01-El8 | Larm femledarövervakning 300mA i ställverk
50-03-01-El9 | Utlöst ventilavledare i ställverk
50-03-01-El10 | Utlöst huvudbrytare i ställverk
50-03-01-El11 | Frånslagen jordningskopplare i ställverk
50-03-01-El12 | Reserv
50-03-01-El13 | Reserv
50-03-01-El14 | Reserv
50-03-01-El15 | Reserv
50-03-01-El16 | Reserv
50-03-01-El17 | Reserv
50-03-01-El18 | Reserv
50-03-01-El19 | Reserv
50-03-01-El20 | Reserv
50-03-01-TK1 | Framtida stolp- och pollarbelysning
50-03-01-TK2 | Framtida nattsänkning av belysningsnivå på ytterbelysning
50-03-01-TK3 | Skärmtak + fasadbelysning
50-03-01-TK4 | Huvudtrapphus väggbelysning
50-03-01-TK5 | Huvudtrapphus takbelysning
50-03-01-TK6 | Reklamskyltar på fasad
50-03-01-TK7 | Reserv
50-03-01-TK8 | Reserv
50-03-01-TK9 | Reserv
50-03-01-TK10 | Reserv
50-03-01-ELM1 | Elmätare
50-03-01-ELM2 | Elmätare
50-03-01-ELM3 | Elmätare
50-03-01-ELM4 | Elmätare
50-03-01-ELM5 | Elmätare
50-03-01-ELM6 | Elmätare
50-03-01-ELM7 | Elmätare
50-03-01-ELM8 | Elmätare
50-03-01-ELM9 | Elmätare
50-03-01-ELM10 | Elmätare
50-03-01-ELM11 | Elmätare
50-03-01-ELM12 | Elmätare
50-03-01-ELM13 | Elmätare
50-03-01-ELM14 | Elmätare
50-03-01-GX | Ljusgivare
50-03-01-GT3 | Utomhustemperatur
50-03-01-56-03-01-VMM1 | Värmemängdsmätare
56-03-01
56-03-01-VMM1 | Värmemängdsmätare
56-03-01-GT1 | Framledningstemperatur
56-03-01-SV1 | Ventilställdon
56-03-01-P1 | Pump
56-03-01-GP6 | Expansionskärl
56-03-02
56-03-02-VMM1 | Värmemängdsmätare
56-03-02-GT1 | Framledningstemperatur
56-03-02-SV1 | Ventilställdon
56-03-02-P1 | Pump
56-03-03
56-03-03-VMM1 | Värmemängdsmätare
56-03-03-GT1 | Framledningstemperatur
56-03-03-SV1 | Ventilställdon
56-03-03-P1 | Pump
52-03-01
52-03-01-KVM1:1 | Kallvattenmätare
52-03-01-KVM1:2 | Kallvattenmätare
52-03-01-GT1 | Framledningstemperatur
52-03-01-GT2 | Returledningstemperatur
52-03-01-SV1 | Ventilställdon
52-03-01-P4 | Pump
52-03-01-SV3
57-03-01
57-03-01-P1 | Pump
57-03-01-TF1A/B | Tilluftsfläkt
57-03-01-FF1A/B | Frånluftsfläkt
57-03-01-VVX | Värmeväxlare
57-03-01-KM1 | Kylmaskin
57-03-01-ST1 | Uteluftsspjäll
57-03-01-SV1 | Ventilställdon
57-03-01-TK1 | Förlängd ventilation
57-03-01-TK2 | Förlängd ventilation
57-03-01-GT2 | Tilluftstemperatur
57-03-01-GT3 | Frysskyddstemperatur
57-03-01-GT4 | Frånluftstemperatur
57-03-01-GT5 | Tilluftstemperatur e. VVX
57-03-01-GT6A | Rumstemperatur
57-03-01-GT6B | Rumstemperatur
57-03-01-FV1 | Filtervakt
57-03-01-FV2 | Filtervakt
57-03-01-GP1 | Tryckgivare
57-03-01-GP2 | Tryckgivare
57-03-01-SO4 | Serviceomkopplare
57-03-01-GX71 | Rökdetektor
57-03-01-GX71 | Rökdetektor
57-03-01-ST71:1 | Brandspjäll
57-03-01-GX71:1 | Rökdetektor
57-03-01-ST71:2 | Brandspjäll
57-03-01-GX71:2 | Rökdetektor
57-03-01-ST71:3 | Brandspjäll
57-03-01-GX71:3 | Rökdetektor
57-03-01-ST71:4 | Brandspjäll
57-03-01-GX71:4 | Rökdetektor
57-03-01-ST71:6 | Brandspjäll
57-03-01-GX71:6 | Rökdetektor
57-03-01-ST72:1 | Brandspjäll
57-03-01-GX72:1 | Rökdetektor
57-03-01-ST72:2 | Brandspjäll
57-03-01-GX72:2 | Rökdetektor
57-03-01-ST72:3 | Brandspjäll
57-03-01-GX72:3 | Rökdetektor
57-03-01-ST72:4 | Brandspjäll
57-03-01-GX72:4 | Rökdetektor
57-03-01-ST72:6 | Brandspjäll
57-03-01-GX72:6 | Rökdetektor
57-03-01-ST41 | VAV-spjäll
57-03-01-ST42 | VAV-spjäll
50-03-01
50-03-01-AS1 | Utlöst Automatsäkring
50-03-01-AS1 | Utlöst Överspänningsskydd
50-03-01-Brand | Centralt brandlarm
50-03-01-El1 | Larm
50-03-01-El2 | Felsignal passerkontrollsystem
50-03-01-El3 | Öppen röklucka i trapphus
50-03-01-El4 | Öppen röklucka i hiss
50-03-01-El5 | Tekniskt fel hiss A
50-03-01-El6 | Tekniskt fel hiss B
50-03-01-El7 | Felsignal brandlarm
50-03-01-El8 | Larm femledarövervakning 300mA i ställverk
50-03-01-El9 | Utlöst ventilavledare i ställverk
50-03-01-El10 | Utlöst huvudbrytare i ställverk
50-03-01-El11 | Frånslagen jordningskopplare i ställverk
50-03-01-El12 | Reserv
50-03-01-El13 | Reserv
50-03-01-El14 | Reserv
50-03-01-El15 | Reserv
50-03-01-El16 | Reserv
50-03-01-El17 | Reserv
50-03-01-El18 | Reserv
50-03-01-El19 | Reserv
50-03-01-El20 | Reserv
50-03-01-TK1 | Framtida stolp- och pollarbelysning
50-03-01-TK2 | Framtida nattsänkning av belysningsnivå på ytterbelysning
50-03-01-TK3 | Skärmtak + fasadbelysning
50-03-01-TK4 | Huvudtrapphus väggbelysning
50-03-01-TK5 | Huvudtrapphus takbelysning
50-03-01-TK6 | Reklamskyltar på fasad
50-03-01-TK7 | Reserv
50-03-01-TK8 | Reserv
50-03-01-TK9 | Reserv
50-03-01-TK10 | Reserv
50-03-01-ELM1 | Elmätare
50-03-01-ELM2 | Elmätare
50-03-01-ELM3 | Elmätare
50-03-01-ELM4 | Elmätare
50-03-01-ELM5 | Elmätare
50-03-01-ELM6 | Elmätare
50-03-01-ELM7 | Elmätare
50-03-01-ELM8 | Elmätare
50-03-01-ELM9 | Elmätare
50-03-01-ELM10 | Elmätare
50-03-01-ELM11 | Elmätare
50-03-01-ELM12 | Elmätare
50-03-01-ELM13 | Elmätare
50-03-01-ELM14 | Elmätare
50-03-01-GX | Ljusgivare
50-03-01-GT3 | Utomhustemperatur
50-03-01-56-03-01-VMM1 | Värmemängdsmätare
56-03-01
56-03-01-VMM1 | Värmemängdsmätare
56-03-01-GT1 | Framledningstemperatur
56-03-01-SV1 | Ventilställdon
56-03-01-P1 | Pump
56-03-01-GP6 | Expansionskärl
56-03-02
56-03-02-VMM1 | Värmemängdsmätare
56-03-02-GT1 | Framledningstemperatur
56-03-02-SV1 | Ventilställdon
56-03-02-P1 | Pump
56-03-03
56-03-03-VMM1 | Värmemängdsmätare
56-03-03-GT1 | Framledningstemperatur
56-03-03-SV1 | Ventilställdon
56-03-03-P1 | Pump
52-03-01
52-03-01-KVM1:1 | Kallvattenmätare
52-03-01-KVM1:2 | Kallvattenmätare
52-03-01-GT1 | Framledningstemperatur
52-03-01-GT2 | Returledningstemperatur
52-03-01-SV1 | Ventilställdon
52-03-01-P4 | Pump
52-03-01-SV3
57-03-01
57-03-01-P1 | Pump
57-03-01-TF1A/B | Tilluftsfläkt
57-03-01-FF1A/B | Frånluftsfläkt
57-03-01-VVX | Värmeväxlare
57-03-01-KM1 | Kylmaskin
57-03-01-ST1 | Uteluftsspjäll
57-03-01-SV1 | Ventilställdon
57-03-01-TK1 | Förlängd ventilation
57-03-01-TK2 | Förlängd ventilation
57-03-01-GT2 | Tilluftstemperatur
57-03-01-GT3 | Frysskyddstemperatur
57-03-01-GT4 | Frånluftstemperatur
57-03-01-GT5 | Tilluftstemperatur e. VVX
57-03-01-GT6A | Rumstemperatur
57-03-01-GT6B | Rumstemperatur
57-03-01-FV1 | Filtervakt
57-03-01-FV2 | Filtervakt
57-03-01-GP1 | Tryckgivare
57-03-01-GP2 | Tryckgivare
57-03-01-SO4 | Serviceomkopplare
57-03-01-GX71 | Rökdetektor
57-03-01-GX71 | Rökdetektor
57-03-01-ST71:1 | Brandspjäll
57-03-01-GX71:1 | Rökdetektor
57-03-01-ST71:2 | Brandspjäll
57-03-01-GX71:2 | Rökdetektor
57-03-01-ST71:3 | Brandspjäll
57-03-01-GX71:3 | Rökdetektor
57-03-01-ST71:4 | Brandspjäll
57-03-01-GX71:4 | Rökdetektor
57-03-01-ST71:6 | Brandspjäll
57-03-01-GX71:6 | Rökdetektor
57-03-01-ST72:1 | Brandspjäll
57-03-01-GX72:1 | Rökdetektor
57-03-01-ST72:2 | Brandspjäll
57-03-01-GX72:2 | Rökdetektor
57-03-01-ST72:3 | Brandspjäll
57-03-01-GX72:3 | Rökdetektor
57-03-01-ST72:4 | Brandspjäll
57-03-01-GX72:4 | Rökdetektor
57-03-01-ST72:6 | Brandspjäll
57-03-01-GX72:6 | Rökdetektor
57-03-01-ST41 | VAV-spjäll
57-03-01-ST42 | VAV-spjäll

## Provning motorer
Datum: 18-11-19
Beteckning | Objekt | Isolationskontroll | Kontinuitetskontroll | Motorns märkström | Inställt värde | Uppmätt driftström | Datum | Anmärkning | Åtgärdat
Signatur
56-03-01-P1 | Pump |  |  | 2,78A
56-03-02-P1 | Pump |  |  | 230V 1,56A
56-03-03-P1 | Pump |  |  | 230V 1,56A
52-03-01-P4 | Pump |  |  | 230V 0,58A
57-03-01-P1 | Pump |  |  | 1x230, 0,75A
57-03-01-TF1A/B | Tilluftsfläkt |  |  | 2st 400V 2x8,3A
57-03-01-FF1A/B | Frånluftsfläkt |  |  | 2st 400V 2x8,3A
56-03-01-P1 | Pump |  |  | 2,78A
56-03-02-P1 | Pump |  |  | 230V 1,56A
56-03-03-P1 | Pump |  |  | 230V 1,56A
52-03-01-P4 | Pump |  |  | 230V 0,58A
57-03-01-P1 | Pump |  |  | 1x230, 0,75A
57-03-01-TF1A/B | Tilluftsfläkt |  |  | 2st 400V 2x8,3A
57-03-01-FF1A/B | Frånluftsfläkt |  |  | 2st 400V 2x8,3A
56-03-01-P1 | Pump |  |  | 2,78A
56-03-02-P1 | Pump |  |  | 230V 1,56A
56-03-03-P1 | Pump |  |  | 230V 1,56A
52-03-01-P4 | Pump |  |  | 230V 0,58A
57-03-01-P1 | Pump |  |  | 1x230, 0,75A
57-03-01-TF1A/B | Tilluftsfläkt |  |  | 2st 400V 2x8,3A
57-03-01-FF1A/B | Frånluftsfläkt |  |  | 2st 400V 2x8,3A

## Skyltlista
Förenklad text-/skyltbilaga för avstalskund
Har du egen skyltlista kan du använda denna. Saknar du detta kan du använda nedanstående.
Ladda ner denna fil till din dator, så kan du använda denna även för kommande beställningar
Fyll i dina uppgifter nedan (gulmarkerade fält), samt önskade skylttexter
Spara den färdigifyllda filen på din dator
Gå tillbaka till beställningsrutinen på vår hemsida och importera din fil till beställningen
Förenklad text-/skyltlilaga för avtalskund
| Beställande företag |  | Novosystems Småland AB |  |  |  |  | Med betällningsnummer
| Beställare namn |  | Kent Eriksson |  |  |  |  | Beställarens telefonnummer |  | 0729-887625
Eventuella anmärkningar
Har du frågor kring din beställning, ring oss på telefon 036-71 35 80 eller maila oss på order@gravyr.se, så diskuerar vi tillsamman fram hur vi skall utforma just din märkning.
Nedan noteras uppgift för respektive skylt radvis
| Om beställningen avser standard- eller typskylt notera artikelnummret för denna här, ingen ytterligare specifikation krävs | Om skyltbeställningen inte avser standard-/typskylt, specifisera skylten här | [6 empty] | Texthöjd i mm för texrad 1, noteras om det inte är en standar-/typskylt | Texthöjd i mm för texrad 2, noteras om det inte är en standar-/typskylt | Texthöjd i mm för texrad 3, noteras om det inte är en standar-/typskylt | Texthöjd i mm för texrad 4, noteras om det inte är en standar-/typskylt | Texhöjd i mm för texrad 5 | Texhöjd i mm för texrad 6 | Texhöjd i mm för texrad 7 | Texhöjd i mm för texrad 8
|  | Skyltstorlek, LxH i mm | Skyltfärg | Textfärg | Dubbelhäftande tape, notera Ja/nej | Borras Ja/nej | Antal | Notera med ett Ja om du önskar all text med versaler | 6 | 4 | 4
[9 empty] | Text rad 1 | Text rad 2 | Text rad 3 | Text rad 4 | Text rad 5 | Text rad 6 | Text rad 7 | Text rad 8 | Anmärkning
Exempel |  | 25x90 | Vit | Svart | Ja | Nej | 1 |  | Brandspjäll | 9876D-AS00:4
Skylt 1 | TYP 100 | [5 empty] | 1 |  | 50-03-01-EL16 | LARM
Skylt 2 | TYP 100 | [5 empty] | 1 |  | 50-03-01-TK1 | TIDKANAL
Skylt 3 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 50-03-01-GX | LJUSGIVARE | 50-03-01-AS1
Skylt 4 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 50-03-01-GT3 | UTOMHUSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
Skylt 5 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-01-VMM1 | VÄRMEMÄNGDSMÄTARE | 50-03-01-AS1
Skylt 6 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-01-GT1 | FRAMLEDNINGSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
Skylt 7 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-01-SV1 | VENTILSTÄLLDON | 50-03-01-AS1
Skylt 8 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-01-P1 | PUMP | 50-03-01-AS1
Skylt 9 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-01-GP6 | EXPANSIONSKÄRL | 50-03-01-AS1
Skylt 10 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-02-VMM1 | VÄRMEMÄNGDSMÄTARE | 50-03-01-AS1
Skylt 11 | TYP 100 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-02-VMM1 | VÄRMEMÄNGDSMÄTARE
Skylt 12 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-02-GT1 | FRAMLEDNINGSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
Skylt 13 | TYP 100 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-02-GT1 | FRAMLEDNINGSTEMPERATUR
Skylt 14 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-02-SV1 | VENTILSTÄLLDON | 50-03-01-AS1
Skylt 15 | TYP 100 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-02-SV1 | VENTILSTÄLLDON
Skylt 16 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-02-P1 | PUMP | 50-03-01-AS1
Skylt 17 | TYP 100 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-02-P1 | PUMP
Skylt 18 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-03-VMM1 | VÄRMEMÄNGDSMÄTARE | 50-03-01-AS1
Skylt 19 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-03-GT1 | FRAMLEDNINGSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
Skylt 20 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-03-SV1 | VENTILSTÄLLDON | 50-03-01-AS1
Skylt 21 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-03-P1 | PUMP | 50-03-01-AS1
Skylt 22 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 52-03-01-KVM1:1 | KALLVATTENMÄTARE | 50-03-01-AS1
Skylt 23 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 52-03-01-GT1 | FRAMLEDNINGSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
Skylt 24 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 52-03-01-GT2 | RETURLEDNINGSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
Skylt 25 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 52-03-01-SV1 | VENTILSTÄLLDON | 50-03-01-AS1
Skylt 26 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 52-03-01-P4 | PUMP | 50-03-01-AS1
Skylt 27 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-P1 | PUMP | 50-03-01-AS1
Skylt 28 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-TF1A/B | TILLUFTSFLÄKT | 50-03-01-AS1
Skylt 29 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-FF1A/B | FRÅNLUFTSFLÄKT | 50-03-01-AS1
Skylt 30 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-VVX | VÄRMEVÄXLARE | 50-03-01-AS1
Skylt 31 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-KM1 | KYLMASKIN | 50-03-01-AS1
Skylt 32 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-ST1 | UTELUFTSSPJÄLL | 50-03-01-AS1
Skylt 33 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-SV1 | VENTILSTÄLLDON | 50-03-01-AS1
Skylt 34 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-TK1 | FÖRLÄNGD VENTILATION | 50-03-01-AS1
Skylt 35 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-TK2 | FÖRLÄNGD VENTILATION | 50-03-01-AS1
Skylt 36 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GT2 | TILLUFTSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
Skylt 37 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GT3 | FRYSSKYDDSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
Skylt 38 | TYP 100 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GT3 | FRYSSKYDDSTEMPERATUR
Skylt 39 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GT4 | FRÅNLUFTSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
Skylt 40 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GT5 | TILLUFTSTEMPERATUR E. VVX | 50-03-01-AS1
Skylt 41 | TYP 100 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GT5 | TILLUFTSTEMPERATUR E. VVX
Skylt 42 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GT6A | RUMSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
Skylt 43 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GT6B | RUMSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
Skylt 44 | TYP 100 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GT6B | RUMSTEMPERATUR
Skylt 45 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-FV1 | FILTERVAKT | 50-03-01-AS1
Skylt 46 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-FV2 | FILTERVAKT | 50-03-01-AS1
Skylt 47 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GP1 | TRYCKGIVARE | 50-03-01-AS1
Skylt 48 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GP2 | TRYCKGIVARE | 50-03-01-AS1
Skylt 49 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX71 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
Skylt 50 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX71 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
Skylt 51 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-ST71:1 | BRANDSPJÄLL | 50-03-01-AS1
Skylt 51 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-BSC17 | BRANDSPJÄLLSCENTRAL | 50-03-01-AS1
Skylt 52 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX71:1 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
Skylt 53 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-ST71:2 | BRANDSPJÄLL | 50-03-01-AS1
Skylt 54 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-BSC2 | BRANDSPJÄLLSCENTRAL | 50-03-01-AS1
Skylt 55 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX71:2 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
Skylt 56 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-ST71:3 | BRANDSPJÄLL | 50-03-01-AS1
Skylt 57 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-BSC3 | BRANDSPJÄLLSCENTRAL | 50-03-01-AS1
Skylt 58 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX71:3 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
Skylt 59 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-ST71:4 | BRANDSPJÄLL | 50-03-01-AS1
Skylt 60 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-BSC4 | BRANDSPJÄLLSCENTRAL | 50-03-01-AS1
Skylt 61 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX71:4 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
Skylt 62 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-ST71:6 | BRANDSPJÄLL | 50-03-01-AS1
Skylt 63 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-BSC5 | BRANDSPJÄLLSCENTRAL | 50-03-01-AS1
Skylt 64 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX71:6 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
Skylt 65 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-ST72:1 | BRANDSPJÄLL | 50-03-01-AS1
Skylt 66 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-BSC6 | BRANDSPJÄLLSCENTRAL | 50-03-01-AS1
Skylt 67 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX72:1 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
Skylt 68 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-BSC2 | BRANDSPJÄLLSCENTRAL | 50-03-01-AS1
Skylt 69 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX72:2 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
Skylt 70 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-BSC3 | BRANDSPJÄLLSCENTRAL | 50-03-01-AS1
Skylt 71 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX72:3 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
Skylt 72 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-BSC4 | BRANDSPJÄLLSCENTRAL | 50-03-01-AS1
Skylt 73 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX72:4 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
Skylt 74 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-ST72:6 | BRANDSPJÄLL | 50-03-01-AS1
Skylt 75 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-BSC7 | BRANDSPJÄLLSCENTRAL | 50-03-01-AS1
Skylt 76 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX72:6 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
Skylt 77 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-ST41 | VAV-SPJÄLL | 50-03-01-AS1
Skylt 78 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-ST42 | VAV-SPJÄLL | 50-03-01-AS1
Skylt 79 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 50-03-01-GX | LJUSGIVARE | 50-03-01-AS1
Skylt 80 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 50-03-01-GT3 | UTOMHUSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
Skylt 81 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-01-VMM1 | VÄRMEMÄNGDSMÄTARE | 50-03-01-AS1
Skylt 82 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-01-GT1 | FRAMLEDNINGSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
Skylt 83 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-01-SV1 | VENTILSTÄLLDON | 50-03-01-AS1
Skylt 84 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-01-P1 | PUMP | 50-03-01-AS1
Skylt 85 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-01-GP6 | EXPANSIONSKÄRL | 50-03-01-AS1
Skylt 86 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-02-VMM1 | VÄRMEMÄNGDSMÄTARE | 50-03-01-AS1
Skylt 87 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-02-GT1 | FRAMLEDNINGSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
Skylt 88 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-02-SV1 | VENTILSTÄLLDON | 50-03-01-AS1
Skylt 89 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-02-P1 | PUMP | 50-03-01-AS1
Skylt 90 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-03-VMM1 | VÄRMEMÄNGDSMÄTARE | 50-03-01-AS1
Skylt 91 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-03-GT1 | FRAMLEDNINGSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
Skylt 92 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-03-SV1 | VENTILSTÄLLDON | 50-03-01-AS1
Skylt 93 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-03-P1 | PUMP | 50-03-01-AS1
Skylt 94 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 52-03-01-KVM1:1 | KALLVATTENMÄTARE | 50-03-01-AS1
Skylt 95 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 52-03-01-GT1 | FRAMLEDNINGSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
Skylt 96 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 52-03-01-GT2 | RETURLEDNINGSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
Skylt 97 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 52-03-01-SV1 | VENTILSTÄLLDON | 50-03-01-AS1
Skylt 98 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 52-03-01-P4 | PUMP | 50-03-01-AS1
Skylt 99 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-P1 | PUMP | 50-03-01-AS1
Skylt 100 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-TF1A/B | TILLUFTSFLÄKT | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-FF1A/B | FRÅNLUFTSFLÄKT | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-VVX | VÄRMEVÄXLARE | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-KM1 | KYLMASKIN | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-ST1 | UTELUFTSSPJÄLL | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-SV1 | VENTILSTÄLLDON | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-TK1 | FÖRLÄNGD VENTILATION | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-TK2 | FÖRLÄNGD VENTILATION | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GT2 | TILLUFTSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GT3 | FRYSSKYDDSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GT4 | FRÅNLUFTSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GT5 | TILLUFTSTEMPERATUR E. VVX | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GT6A | RUMSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GT6B | RUMSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-FV1 | FILTERVAKT | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-FV2 | FILTERVAKT | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GP1 | TRYCKGIVARE | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GP2 | TRYCKGIVARE | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX71 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX71 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-ST71:1 | BRANDSPJÄLL | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-BSC17 | BRANDSPJÄLLSCENTRAL | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX71:1 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-ST71:2 | BRANDSPJÄLL | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-BSC2 | BRANDSPJÄLLSCENTRAL | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX71:2 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-ST71:3 | BRANDSPJÄLL | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-BSC3 | BRANDSPJÄLLSCENTRAL | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX71:3 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-ST71:4 | BRANDSPJÄLL | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-BSC4 | BRANDSPJÄLLSCENTRAL | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX71:4 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-ST71:6 | BRANDSPJÄLL | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-BSC5 | BRANDSPJÄLLSCENTRAL | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX71:6 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-ST72:1 | BRANDSPJÄLL | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-BSC6 | BRANDSPJÄLLSCENTRAL | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX72:1 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-BSC2 | BRANDSPJÄLLSCENTRAL | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX72:2 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-BSC3 | BRANDSPJÄLLSCENTRAL | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX72:3 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-BSC4 | BRANDSPJÄLLSCENTRAL | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX72:4 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-ST72:6 | BRANDSPJÄLL | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-BSC7 | BRANDSPJÄLLSCENTRAL | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX72:6 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-ST41 | VAV-SPJÄLL | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-ST42 | VAV-SPJÄLL | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 50-03-01-GX | LJUSGIVARE | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 50-03-01-GT3 | UTOMHUSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-01-VMM1 | VÄRMEMÄNGDSMÄTARE | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-01-GT1 | FRAMLEDNINGSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-01-SV1 | VENTILSTÄLLDON | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-01-P1 | PUMP | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-01-GP6 | EXPANSIONSKÄRL | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-02-VMM1 | VÄRMEMÄNGDSMÄTARE | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-02-GT1 | FRAMLEDNINGSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-02-SV1 | VENTILSTÄLLDON | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-02-P1 | PUMP | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-03-VMM1 | VÄRMEMÄNGDSMÄTARE | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-03-GT1 | FRAMLEDNINGSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-03-SV1 | VENTILSTÄLLDON | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-03-P1 | PUMP | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 52-03-01-KVM1:1 | KALLVATTENMÄTARE | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 52-03-01-GT1 | FRAMLEDNINGSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 52-03-01-GT2 | RETURLEDNINGSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 52-03-01-SV1 | VENTILSTÄLLDON | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 52-03-01-P4 | PUMP | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-P1 | PUMP | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-TF1A/B | TILLUFTSFLÄKT | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-FF1A/B | FRÅNLUFTSFLÄKT | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-VVX | VÄRMEVÄXLARE | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-KM1 | KYLMASKIN | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-ST1 | UTELUFTSSPJÄLL | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-SV1 | VENTILSTÄLLDON | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-TK1 | FÖRLÄNGD VENTILATION | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-TK2 | FÖRLÄNGD VENTILATION | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GT2 | TILLUFTSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GT3 | FRYSSKYDDSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GT4 | FRÅNLUFTSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GT5 | TILLUFTSTEMPERATUR E. VVX | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GT6A | RUMSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GT6B | RUMSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-FV1 | FILTERVAKT | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-FV2 | FILTERVAKT | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GP1 | TRYCKGIVARE | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GP2 | TRYCKGIVARE | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX71 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX71 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-ST71:1 | BRANDSPJÄLL | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-BSC17 | BRANDSPJÄLLSCENTRAL | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX71:1 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-ST71:2 | BRANDSPJÄLL | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-BSC2 | BRANDSPJÄLLSCENTRAL | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX71:2 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-ST71:3 | BRANDSPJÄLL | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-BSC3 | BRANDSPJÄLLSCENTRAL | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX71:3 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-ST71:4 | BRANDSPJÄLL | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-BSC4 | BRANDSPJÄLLSCENTRAL | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX71:4 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-ST71:6 | BRANDSPJÄLL | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-BSC5 | BRANDSPJÄLLSCENTRAL | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX71:6 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-ST72:1 | BRANDSPJÄLL | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-BSC6 | BRANDSPJÄLLSCENTRAL | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX72:1 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-BSC2 | BRANDSPJÄLLSCENTRAL | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX72:2 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-BSC3 | BRANDSPJÄLLSCENTRAL | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX72:3 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-BSC4 | BRANDSPJÄLLSCENTRAL | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX72:4 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-ST72:6 | BRANDSPJÄLL | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-BSC7 | BRANDSPJÄLLSCENTRAL | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX72:6 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-ST41 | VAV-SPJÄLL | 50-03-01-AS1
| TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-ST42 | VAV-SPJÄLL | 50-03-01-AS1

## SKYLTUTFÖRANDE
SKYLTUTFÖRANDE
| TYP 100: | SKYLTSTORLEK 20 x 70 mm | ex. | GP7:1-LA1 | 6mm texthöjd
|  | VIT LAMINAT MED SVART TEXT |  | FLÄKTVAKT | 4mm texthöjd
TAPE, BORRAS
| TYP 200: | SKYLTSTORLEK 30 x 70 mm | ex. | P1-LA1 |  | 6mm texthöjd
|  | VIT LAMINAT MED SVART TEXT |  | PUMP |  | 4mm texthöjd
|  | TAPE, BORRAS |  | CENTRAL AS1 | 4mm texthöjd
| TYP 300: | SKYLTSTORLEK 40 x 120 mm | ex. | APP.SKÅP | 7mm texthöjd
|  | VIT LAMINAT MED SVART TEXT |  | AS4/DUC34 | 20mm texthöjd
TAPE, BORRAS
| TYP 500: | SKYLTSTORLEK 35 x 120 mm | ex. | DUC11 |  | 25mm texthöjd
VIT LAMINAT MED SVART TEXT
TAPE, BORRAS
| TYP600: | SKYLTSTORLEK 30 x 90 mm | ex. | 1144-LB-LB05-TK12 | 6mm texthöjd
|  | VIT LAMINAT MED SVART TEXT |  | TRYCKNAPP | 4mm texthöjd
|  | TAPE, BORRAS |  | APPARATSKÅP AS1 | 4mm texthöjd
| TYP SPE: | SKYLTSTORLEK 80 x 240 mm | ex. | APP.SKÅP | 14mm texthöjd
VIT LAMINAT MED SVART TEXT AS4/DUC34 40mm texthöjd
TAPE, HÅLMARKERING
| TYP NÖD: | SKYLTSTORLEK 30 x 70 mm | ex. | NÖDSTOPP | 6mm texthöjd
|  | GUL LAMINAT MED SVART TEXT |  | ÅTERSTÄLLNING | 6mm texthöjd
TAPE, BORRAS
M=Materiallista
B=Beställningslista
L=Larmpunkt, om två, två larm
I=Inställningsväre, BV, Regleravviklse
Benämningar |  | Fabrikat | PLC
Avluftsspjäll | MB | Abelko | Fidelix
Avluftstemperatur | MBL | Belimo
Brandspjäll | MLI | Calectro
Differenstryckgivare | MBLLI | Danfoss
Elmätare | M | EkoVent
Expansionskärl | L | ESBE
Filtervakt | MBLI | Fidelix
Flödesgivare | MBLLII | Fläktwoods
Framledningstemperatur | MBLLII | Grundfos
Frysskyddstemperatur | MBLLII | HAGAB
Frånluftsfläkt | ML | IV
Frånluftsspjäll | MB | Kamstrup
Frånluftstemperatur | MBL | Produal
Kallvattenmätare | MB | Regin
Kylmaskin | ML | Schnieder
Larm | L | Siemens
Ljusgivare | MBLI | Siox
Luftkvalitégivare | MBLLII | Swegon
Pump | MLII
Reserv
Returledningstemperatur | MBL
Rumstemperatur | MBLLLII
Rökdetektor | MBL
Spjällställdon | MB
Tidkanal | I
Tilluftsfläkt | ML
Tilluftsspjäll | MB
Tilluftstemperatur | MBLLII
Tilluftstemperatur e. VVX | MBLL
Tryckgivare | MBLLII
Tryckvakt | MBL
Uteluftsspjäll | MB
Uteluftskanalstemperatur | MBL
Utomhustemperatur | MBL
Varmvattenmätare | MB
VAV-spjäll | MBLII
Ventilställdon | MB
VVC-temperatur | MBLL
Värmemängdsmätare | MB
Värmeväxlare | LL
Förlängd ventilation | MBI
Serviceomkopplare | L
Elbatteri | ML
Serviceomkopplare | L
Fläktvakt | MBL

## Listor
Beteckning | Larmtext | Kategori | Larmgräns | Larmfördr. | Beteckning | Benämning | Typ | Anmärkning | Beteckning | Objekt | Leveransinst.
50-03-01 |  |  |  |  | 50-03-01 |  |  |  | 50-03-01
50-03-01-AS1 | Utlöst Automatsäkring | B |  | 10 s | ELM1 | Elmätare |  |  | TK1 | Framtida stolp- och pollarbelysning | M-F 07:00-16:00
50-03-01-AS1 | Utlöst Överspänningsskydd | B |  | 10 s | ELM2 | Elmätare |  |  | TK2 | Framtida nattsänkning av belysningsnivå på ytterbelysning | M-F 07:00-16:00
Brand | Centralt brandlarm | B |  | 10 s | ELM3 | Elmätare |  |  | TK3 | Skärmtak + fasadbelysning | M-F 07:00-16:00
El1 |  | B |  | 10 s | ELM4 | Elmätare |  |  | TK4 | Huvudtrapphus väggbelysning | M-F 07:00-16:00
El2 | Felsignal passerkontrollsystem | B |  | 10 s | ELM5 | Elmätare |  |  | TK5 | Huvudtrapphus takbelysning | M-F 07:00-16:00
El3 | Öppen röklucka i trapphus | B |  | 10 s | ELM6 | Elmätare |  |  | TK6 | Reklamskyltar på fasad | M-F 07:00-16:00
El4 | Öppen röklucka i hiss | B |  | 10 s | ELM7 | Elmätare |  |  | TK7 | Reserv | M-F 07:00-16:00
El5 | Tekniskt fel hiss A | B |  | 10 s | ELM8 | Elmätare |  |  | TK8 | Reserv | M-F 07:00-16:00
El6 | Tekniskt fel hiss B | B |  | 10 s | ELM9 | Elmätare |  |  | TK9 | Reserv | M-F 07:00-16:00
El7 | Felsignal brandlarm | B |  | 10 s | ELM10 | Elmätare |  |  | TK10 | Reserv | M-F 07:00-16:00
El8 | Larm femledarövervakning 300mA i ställverk | B |  | 10 s | ELM11 | Elmätare |  |  | 50-03-01-GX | Ljusnivå dag | 80 lux
El9 | Utlöst ventilavledare i ställverk | B |  | 10 s | ELM12 | Elmätare
El10 | Utlöst huvudbrytare i ställverk | B |  | 10 s | ELM13 | Elmätare |  |  | 56-03-01
El11 | Frånslagen jordningskopplare i ställverk | B |  | 10 s | ELM14 | Elmätare |  |  | 56-03-01-GT1 | Börvärde Utetemp X | -20°C, -10°C, 0°C, 10°C, 20°C
El12 | Reserv | B |  | 10 s | 50-03-01-GX | Ljusgivare | Produal LUX 34 |  | 56-03-01-GT1 | Börvärde framledning Y | 65°C, 55°C, 47°, 32°C, 20°C
El13 | Reserv | B |  | 10 s | 50-03-01-GT3 | Utomhustemperatur | Regin TG-UH/PT1000 |  | 56-03-01-P1 | Pumpstart om utetemp < | 7°C
El14 | Reserv | B |  | 10 s | 56-03-01-VMM1 | Värmemängdsmätare | Plomberbar |  | 56-03-01-P1 | Pumpstopp om utetemp > | 17°C
El15 | Reserv | B |  | 10 s
El16 | Reserv | B |  | 10 s | 56-03-01 |  |  |  | 56-03-02
El17 | Reserv | B |  | 10 s | 56-03-01-VMM1 | Värmemängdsmätare | Fjärrvärme |  | 56-03-02-GT1 | Börvärde Utetemp X | -20°C, -10°C, 0°C, 10°C, 20°C
El18 | Reserv | B |  | 10 s | 56-03-01-GT1 | Framledningstemperatur | Regin TG-DHW3/PT1000 |  | 56-03-02-GT1 | Börvärde framledning Y | 65°C, 55°C, 47°, 32°C, 20°C
El19 | Reserv | B |  | 10 s | 56-03-01-SV1 | Ventilställdon | Regin RVAZ4L1-24A, Adapter OVA-L1 |  | 56-03-02-P1 | Pumpstart om utetemp < | 7°C
El20 | Reserv | B |  | 10 s | 56-03-01-P1 | Pump | Grundfos Magna3 |  | 56-03-02-P1 | Pumpstopp om utetemp > | 17°C
50-03-01-GX | Givarfel | B |  | 30 s
50-03-01-GT3 | Givarfel | B |  | 30 s | 56-03-02 |  |  |  | 56-03-03
[5 empty] | 56-03-02-VMM1 | Värmemängdsmätare | Kamstrup Multical 801 |  | 56-03-03-GT1 | Börvärde Utetemp X | -20°C, -10°C, 0°C, 10°C, 20°C
56-03-01 |  |  |  |  | 56-03-02-GT1 | Framledningstemperatur | Regin TG-DHW3/PT1000 |  | 56-03-03-GT1 | Börvärde framledning Y | 65°C, 55°C, 47°, 32°C, 20°C
56-03-01-GT1 | Givarfel | B |  | 30 s | 56-03-02-SV1 | Ventilställdon | Belimo R423,LR24A-SR |  | 56-03-03-P1 | Pumpstart om utetemp < | 7°C
56-03-01-GT1 | Regleravvikelse | C | +/-3°C | 60 m | 56-03-02-P1 | Pump | Grundfos Magna3 |  | 56-03-03-P1 | Pumpstopp om utetemp > | 17°C
56-03-01-P1 | Driftfel | B |  | 2 m
56-03-01-GP6 | Lågt tryck expansionskärl | B | 1 bar | 2 m | 56-03-03 |  |  |  | 52-03-01
[5 empty] | VMM1 | Värmemängdsmätare | Kamstrup Multical 401 |  | 52-03-01-GT1 | Börvärde Utetemp X | -20°C, -10°C, 0°C, 10°C, 20°C
56-03-02 |  |  |  |  | 56-03-03-GT1 | Framledningstemperatur | Regin TG-DHW3/PT1000 |  | 52-03-01-GT1 | Börvärde framledning Y | 65°C, 55°C, 47°, 32°C, 20°C
56-03-02-GT1 | Givarfel | B |  | 30 s | 56-03-03-SV1 | Ventilställdon | Belimo R423,LR24A-SR |  | 52-03-01-P4 | Pumpstart om utetemp < | 7°C
56-03-02-GT1 | Regleravvikelse | C | +/-3°C | 60 m | 56-03-03-P1 | Pump | Grundfos Magna3 |  | 52-03-01-P4 | Pumpstopp om utetemp > | 17°C
56-03-02-P1 | Driftfel | B |  | 2 m
[5 empty] | 52-03-01 |  |  |  | 57-03-01
56-03-03 |  |  |  |  | 52-03-01-KVM1:1 | Kallvattenmätare | Kamstrup Multical 801 |  | P1 | Pumpstart om utetemp < | 7°C
56-03-03-GT1 | Givarfel | B |  | 30 s | 52-03-01-KVM1:2 | Kallvattenmätare | Kamstrup Multical 401 |  | P1 | Pumpstopp om utetemp > | 17°C
56-03-03-GT1 | Regleravvikelse | C | +/-3°C | 60 m | 52-03-01-GT1 | Framledningstemperatur | Regin TG-DH4/PT1000 |  | TK1 | Eftergångstid | 1 timme
56-03-03-P1 | Driftfel | B |  | 2 m | 52-03-01-GT2 | Returledningstemperatur | Regin TG-DH4/PT1000 |  | TK2 | Eftergångstid | 1 timme
[5 empty] | 52-03-01-SV1 | Ventilställdon | Regin RVAZ4L1-24A, Adapter OVA-L1 |  | GT2 | Börvärde tilluftstemperatur | 19°C
52-03-01 |  |  |  |  | 52-03-01-P4 | Pump | Grundfos Aphla2 |  | GT3 | Varmhållning vid stillastående | 20°C
52-03-01-GT1 | Givarfel | B |  | 30 s |  |  |  |  | GT6A | Börvärde rumstemperatur | 21°C
52-03-01-GT1 | Regleravvikelse | C | +/-3°C | 60 m | 57-03-01 |  |  |  | GT6B | Börvärde rumstemperatur | 21°C
52-03-01-GT2 | Givarfel | B |  | 30 s | P1 | Pump | Grundfos Magna3 25-60 |  | GP1 | Tryckbörvärde | 150 Pa
52-03-01-P4 | Driftfel | B |  | 2 m | TF1A/B | Tilluftsfläkt | IV |  | GP2 | Tryckbörvärde | 150 Pa
[5 empty] | FF1A/B | Frånluftsfläkt | IV |  | ST71:1 | Motionering av brandspjäll | Söndag 23:55-23:59
57-03-01 |  |  |  |  | ST1 | Uteluftsspjäll | Belimo SF24A |  | ST71:2 | Motionering av brandspjäll | Söndag 23:55-23:59
P1 | Driftfel | B |  | 2 m | SV1 | Ventilställdon | Belimo R419,LR24A-SR |  | ST71:3 | Motionering av brandspjäll | Söndag 23:55-23:59
TF1A/B | Driftfel | B |  | 2 m | TK1 | Förlängd ventilation | Produal LAP5 |  | ST71:4 | Motionering av brandspjäll | Söndag 23:55-23:59
FF1A/B | Driftfel | B |  | 2 m | TK2 | Förlängd ventilation | Produal LAP5 |  | ST71:6 | Motionering av brandspjäll | Söndag 23:55-23:59
VVX | Summalarm | B |  | 10 s | GT2 | Tilluftstemperatur | Regin TG-KH3/PT1000 |  | ST72:1 | Motionering av brandspjäll | Söndag 23:55-23:59
VVX | Låg verkningsgrad | B | <50% | 30 m | GT3 | Frysskyddstemperatur | Regin TG-D3/PT1000 |  | ST72:2 | Motionering av brandspjäll | Söndag 23:55-23:59
KM1 | Summalarm kylmaskin | B |  | 10 s | GT4 | Frånluftstemperatur | Regin TG-KH3/PT1000 |  | ST72:3 | Motionering av brandspjäll | Söndag 23:55-23:59
GT2 | Givarfel | B |  | 30 s | GT5 | Tilluftstemperatur e. VVX | Regin TG-KH3/PT1000 |  | ST72:4 | Motionering av brandspjäll | Söndag 23:55-23:59
GT2 | Regleravvikelse | B | +/-3°C | 60 m | GT6A | Rumstemperatur | Regin TG-R5/PT1000 |  | ST72:6 | Motionering av brandspjäll | Söndag 23:55-23:59
GT3 | Givarfel | B |  | 30 s | GT6B | Rumstemperatur | Regin TG-R5/PT1000
GT3 | Frysskyddslarm | A | 7°C | 3 s | FV1 | Filtervakt | Regin DTV300X |  | 50-03-01
GT4 | Givarfel | B |  | 30 s | FV2 | Filtervakt | Regin DTV300X |  | TK1 | Framtida stolp- och pollarbelysning | M-F 07:00-16:00
GT5 | Givarfel | B |  | 30 s | GP1 | Tryckgivare | Regin PDT12S25-2 |  | TK2 | Framtida nattsänkning av belysningsnivå på ytterbelysning | M-F 07:00-16:00
GT6A | Givarfel | B |  | 30 s | GP2 | Tryckgivare | Regin PDT12S25-2 |  | TK3 | Skärmtak + fasadbelysning | M-F 07:00-16:00
GT6A | Hög rumstemperatur | B | 23°C | 30 s | GX71 | Rökdetektor | Regin SDD-OE50 |  | TK4 | Huvudtrapphus väggbelysning | M-F 07:00-16:00
GT6A | Låg rumstemperatur | B | 17°C | 5 m | GX71 | Rökdetektor | Regin UNO |  | TK5 | Huvudtrapphus takbelysning | M-F 07:00-16:00
GT6B | Givarfel | B |  | 30 s | ST71:1 | Brandspjäll | Siox DUO |  | TK6 | Reklamskyltar på fasad | M-F 07:00-16:00
GT6B | Hög rumstemperatur | B | 23°C | 30 s | GX71:1 | Rökdetektor | Regin SDD-OE50 |  | TK7 | Reserv | M-F 07:00-16:00
GT6B | Låg rumstemperatur | B | 17°C | 5 m | ST71:2 | Brandspjäll | Siox DUO |  | TK8 | Reserv | M-F 07:00-16:00
FV1 | Smutsiga filter | B | 70 Pa | 2 m | GX71:2 | Rökdetektor | Regin SDD-OE50 |  | TK9 | Reserv | M-F 07:00-16:00
FV2 | Smutsiga filter | B | 70 Pa | 2 m | ST71:3 | Brandspjäll | Siox DUO |  | TK10 | Reserv | M-F 07:00-16:00
GP1 | Givarfel | B |  | 30 s | GX71:3 | Rökdetektor | Regin SDD-OE50 |  | 50-03-01-GX | Ljusnivå dag | 80 lux
GP1 | Regleravvikelse | B | +/-15 Pa | 60 m | ST71:4 | Brandspjäll | Siox DUO
GP1 | Fläktvakt | B | <50 Pa | 15 m | GX71:4 | Rökdetektor | Regin SDD-OE50 |  | 56-03-01
GP2 | Givarfel | B |  | 30 s | ST71:6 | Brandspjäll | Siox UNO |  | 56-03-01-GT1 | Börvärde Utetemp X | -20°C, -10°C, 0°C, 10°C, 20°C
GP2 | Regleravvikelse | B | +/-15 Pa | 60 m | GX71:6 | Rökdetektor | Regin SDD-OE50 |  | 56-03-01-GT1 | Börvärde framledning Y | 65°C, 55°C, 47°, 32°C, 20°C
GP2 | Fläktvakt | B | <50 Pa | 15 m | ST72:1 | Brandspjäll | Siox UNO |  | 56-03-01-P1 | Pumpstart om utetemp < | 7°C
SO4 | Serviceomkopplare i fel läge | B |  | 10 s | GX72:1 | Rökdetektor | Regin SDD-OE50 |  | 56-03-01-P1 | Pumpstopp om utetemp > | 17°C
GX71 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s | ST72:2 | Brandspjäll | Siox DUO
GX71 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s | GX72:2 | Rökdetektor | Regin SDD-OE50 |  | 56-03-02
GX71 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s | ST72:3 | Brandspjäll | Siox DUO |  | 56-03-02-GT1 | Börvärde Utetemp X | -20°C, -10°C, 0°C, 10°C, 20°C
GX71 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s | GX72:3 | Rökdetektor | Regin SDD-OE50 |  | 56-03-02-GT1 | Börvärde framledning Y | 65°C, 55°C, 47°, 32°C, 20°C
ST71:1 | Brandspjäll i fel läge | B |  | 5 m | ST72:4 | Brandspjäll | Siox DUO |  | 56-03-02-P1 | Pumpstart om utetemp < | 7°C
GX71:1 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s | GX72:4 | Rökdetektor | Regin SDD-OE50 |  | 56-03-02-P1 | Pumpstopp om utetemp > | 17°C
GX71:1 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s | ST72:6 | Brandspjäll | Siox UNO
ST71:2 | Brandspjäll i fel läge | B |  | 5 m | GX72:6 | Rökdetektor | Regin SDD-OE50 |  | 56-03-03
GX71:2 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s | ST41 | VAV-spjäll | Swegon React |  | 56-03-03-GT1 | Börvärde Utetemp X | -20°C, -10°C, 0°C, 10°C, 20°C
GX71:2 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s | ST42 | VAV-spjäll | Swegon React |  | 56-03-03-GT1 | Börvärde framledning Y | 65°C, 55°C, 47°, 32°C, 20°C
ST71:3 | Brandspjäll i fel läge | B |  | 5 m |  |  |  |  | 56-03-03-P1 | Pumpstart om utetemp < | 7°C
GX71:3 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s | 50-03-01 |  |  |  | 56-03-03-P1 | Pumpstopp om utetemp > | 17°C
GX71:3 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s | ELM1 | Elmätare
ST71:4 | Brandspjäll i fel läge | B |  | 5 m | ELM2 | Elmätare |  |  | 52-03-01
GX71:4 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s | ELM3 | Elmätare |  |  | 52-03-01-GT1 | Börvärde Utetemp X | -20°C, -10°C, 0°C, 10°C, 20°C
GX71:4 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s | ELM4 | Elmätare |  |  | 52-03-01-GT1 | Börvärde framledning Y | 65°C, 55°C, 47°, 32°C, 20°C
ST71:6 | Brandspjäll i fel läge | B |  | 5 m | ELM5 | Elmätare |  |  | 52-03-01-P4 | Pumpstart om utetemp < | 7°C
GX71:6 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s | ELM6 | Elmätare |  |  | 52-03-01-P4 | Pumpstopp om utetemp > | 17°C
GX71:6 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s | ELM7 | Elmätare
ST72:1 | Brandspjäll i fel läge | B |  | 5 m | ELM8 | Elmätare |  |  | 57-03-01
GX72:1 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s | ELM9 | Elmätare |  |  | P1 | Pumpstart om utetemp < | 7°C
GX72:1 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s | ELM10 | Elmätare |  |  | P1 | Pumpstopp om utetemp > | 17°C
ST72:2 | Brandspjäll i fel läge | B |  | 5 m | ELM11 | Elmätare |  |  | TK1 | Eftergångstid | 1 timme
GX72:2 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s | ELM12 | Elmätare |  |  | TK2 | Eftergångstid | 1 timme
GX72:2 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s | ELM13 | Elmätare |  |  | GT2 | Börvärde tilluftstemperatur | 19°C
ST72:3 | Brandspjäll i fel läge | B |  | 5 m | ELM14 | Elmätare |  |  | GT3 | Varmhållning vid stillastående | 20°C
GX72:3 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s | 50-03-01-GX | Ljusgivare | Produal LUX 34 |  | GT6A | Börvärde rumstemperatur | 21°C
GX72:3 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s | 50-03-01-GT3 | Utomhustemperatur | Regin TG-UH/PT1000 |  | GT6B | Börvärde rumstemperatur | 21°C
ST72:4 | Brandspjäll i fel läge | B |  | 5 m | 56-03-01-VMM1 | Värmemängdsmätare | Plomberbar |  | GP1 | Tryckbörvärde | 150 Pa
GX72:4 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s |  |  |  |  | GP2 | Tryckbörvärde | 150 Pa
GX72:4 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s | 56-03-01 |  |  |  | ST71:1 | Motionering av brandspjäll | Söndag 23:55-23:59
ST72:6 | Brandspjäll i fel läge | B |  | 5 m | 56-03-01-VMM1 | Värmemängdsmätare | Fjärrvärme |  | ST71:2 | Motionering av brandspjäll | Söndag 23:55-23:59
GX72:6 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s | 56-03-01-GT1 | Framledningstemperatur | Regin TG-DHW3/PT1000 |  | ST71:3 | Motionering av brandspjäll | Söndag 23:55-23:59
GX72:6 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s | 56-03-01-SV1 | Ventilställdon | Regin RVAZ4L1-24A, Adapter OVA-L1 |  | ST71:4 | Motionering av brandspjäll | Söndag 23:55-23:59
[5 empty] | 56-03-01-P1 | Pump | Grundfos Magna3 |  | ST71:6 | Motionering av brandspjäll | Söndag 23:55-23:59
50-03-01 | [8 empty] | ST72:1 | Motionering av brandspjäll | Söndag 23:55-23:59
50-03-01-AS1 | Utlöst Automatsäkring | B |  | 10 s | 56-03-02 |  |  |  | ST72:2 | Motionering av brandspjäll | Söndag 23:55-23:59
50-03-01-AS1 | Utlöst Överspänningsskydd | B |  | 10 s | 56-03-02-VMM1 | Värmemängdsmätare | Kamstrup Multical 801 |  | ST72:3 | Motionering av brandspjäll | Söndag 23:55-23:59
Brand | Centralt brandlarm | B |  | 10 s | 56-03-02-GT1 | Framledningstemperatur | Regin TG-DHW3/PT1000 |  | ST72:4 | Motionering av brandspjäll | Söndag 23:55-23:59
El1 |  | B |  | 10 s | 56-03-02-SV1 | Ventilställdon | Belimo R423,LR24A-SR |  | ST72:6 | Motionering av brandspjäll | Söndag 23:55-23:59
El2 | Felsignal passerkontrollsystem | B |  | 10 s | 56-03-02-P1 | Pump | Grundfos Magna3
El3 | Öppen röklucka i trapphus | B |  | 10 s |  |  |  |  | 50-03-01
El4 | Öppen röklucka i hiss | B |  | 10 s | 56-03-03 |  |  |  | TK1 | Framtida stolp- och pollarbelysning | M-F 07:00-16:00
El5 | Tekniskt fel hiss A | B |  | 10 s | VMM1 | Värmemängdsmätare | Kamstrup Multical 401 |  | TK2 | Framtida nattsänkning av belysningsnivå på ytterbelysning | M-F 07:00-16:00
El6 | Tekniskt fel hiss B | B |  | 10 s | 56-03-03-GT1 | Framledningstemperatur | Regin TG-DHW3/PT1000 |  | TK3 | Skärmtak + fasadbelysning | M-F 07:00-16:00
El7 | Felsignal brandlarm | B |  | 10 s | 56-03-03-SV1 | Ventilställdon | Belimo R423,LR24A-SR |  | TK4 | Huvudtrapphus väggbelysning | M-F 07:00-16:00
El8 | Larm femledarövervakning 300mA i ställverk | B |  | 10 s | 56-03-03-P1 | Pump | Grundfos Magna3 |  | TK5 | Huvudtrapphus takbelysning | M-F 07:00-16:00
El9 | Utlöst ventilavledare i ställverk | B |  | 10 s |  |  |  |  | TK6 | Reklamskyltar på fasad | M-F 07:00-16:00
El10 | Utlöst huvudbrytare i ställverk | B |  | 10 s | 52-03-01 |  |  |  | TK7 | Reserv | M-F 07:00-16:00
El11 | Frånslagen jordningskopplare i ställverk | B |  | 10 s | 52-03-01-KVM1:1 | Kallvattenmätare | Kamstrup Multical 801 |  | TK8 | Reserv | M-F 07:00-16:00
El12 | Reserv | B |  | 10 s | 52-03-01-KVM1:2 | Kallvattenmätare | Kamstrup Multical 401 |  | TK9 | Reserv | M-F 07:00-16:00
El13 | Reserv | B |  | 10 s | 52-03-01-GT1 | Framledningstemperatur | Regin TG-DH4/PT1000 |  | TK10 | Reserv | M-F 07:00-16:00
El14 | Reserv | B |  | 10 s | 52-03-01-GT2 | Returledningstemperatur | Regin TG-DH4/PT1000 |  | 50-03-01-GX | Ljusnivå dag | 80 lux
El15 | Reserv | B |  | 10 s | 52-03-01-SV1 | Ventilställdon | Regin RVAZ4L1-24A, Adapter OVA-L1
El16 | Reserv | B |  | 10 s | 52-03-01-P4 | Pump | Grundfos Aphla2 |  | 56-03-01
El17 | Reserv | B |  | 10 s |  |  |  |  | 56-03-01-GT1 | Börvärde Utetemp X | -20°C, -10°C, 0°C, 10°C, 20°C
El18 | Reserv | B |  | 10 s | 57-03-01 |  |  |  | 56-03-01-GT1 | Börvärde framledning Y | 65°C, 55°C, 47°, 32°C, 20°C
El19 | Reserv | B |  | 10 s | P1 | Pump | Grundfos Magna3 25-60 |  | 56-03-01-P1 | Pumpstart om utetemp < | 7°C
El20 | Reserv | B |  | 10 s | TF1A/B | Tilluftsfläkt | IV |  | 56-03-01-P1 | Pumpstopp om utetemp > | 17°C
50-03-01-GX | Givarfel | B |  | 30 s | FF1A/B | Frånluftsfläkt | IV
50-03-01-GT3 | Givarfel | B |  | 30 s | ST1 | Uteluftsspjäll | Belimo SF24A |  | 56-03-02
[5 empty] | SV1 | Ventilställdon | Belimo R419,LR24A-SR |  | 56-03-02-GT1 | Börvärde Utetemp X | -20°C, -10°C, 0°C, 10°C, 20°C
56-03-01 |  |  |  |  | TK1 | Förlängd ventilation | Produal LAP5 |  | 56-03-02-GT1 | Börvärde framledning Y | 65°C, 55°C, 47°, 32°C, 20°C
56-03-01-GT1 | Givarfel | B |  | 30 s | TK2 | Förlängd ventilation | Produal LAP5 |  | 56-03-02-P1 | Pumpstart om utetemp < | 7°C
56-03-01-GT1 | Regleravvikelse | C | +/-3°C | 60 m | GT2 | Tilluftstemperatur | Regin TG-KH3/PT1000 |  | 56-03-02-P1 | Pumpstopp om utetemp > | 17°C
56-03-01-P1 | Driftfel | B |  | 2 m | GT3 | Frysskyddstemperatur | Regin TG-D3/PT1000
56-03-01-GP6 | Lågt tryck expansionskärl | B | 1 bar | 2 m | GT4 | Frånluftstemperatur | Regin TG-KH3/PT1000 |  | 56-03-03
[5 empty] | GT5 | Tilluftstemperatur e. VVX | Regin TG-KH3/PT1000 |  | 56-03-03-GT1 | Börvärde Utetemp X | -20°C, -10°C, 0°C, 10°C, 20°C
56-03-02 |  |  |  |  | GT6A | Rumstemperatur | Regin TG-R5/PT1000 |  | 56-03-03-GT1 | Börvärde framledning Y | 65°C, 55°C, 47°, 32°C, 20°C
56-03-02-GT1 | Givarfel | B |  | 30 s | GT6B | Rumstemperatur | Regin TG-R5/PT1000 |  | 56-03-03-P1 | Pumpstart om utetemp < | 7°C
56-03-02-GT1 | Regleravvikelse | C | +/-3°C | 60 m | FV1 | Filtervakt | Regin DTV300X |  | 56-03-03-P1 | Pumpstopp om utetemp > | 17°C
56-03-02-P1 | Driftfel | B |  | 2 m | FV2 | Filtervakt | Regin DTV300X
[5 empty] | GP1 | Tryckgivare | Regin PDT12S25-2 |  | 52-03-01
56-03-03 |  |  |  |  | GP2 | Tryckgivare | Regin PDT12S25-2 |  | 52-03-01-GT1 | Börvärde Utetemp X | -20°C, -10°C, 0°C, 10°C, 20°C
56-03-03-GT1 | Givarfel | B |  | 30 s | GX71 | Rökdetektor | Regin SDD-OE50 |  | 52-03-01-GT1 | Börvärde framledning Y | 65°C, 55°C, 47°, 32°C, 20°C
56-03-03-GT1 | Regleravvikelse | C | +/-3°C | 60 m | GX71 | Rökdetektor | Regin UNO |  | 52-03-01-P4 | Pumpstart om utetemp < | 7°C
56-03-03-P1 | Driftfel | B |  | 2 m | ST71:1 | Brandspjäll | Siox DUO |  | 52-03-01-P4 | Pumpstopp om utetemp > | 17°C
[5 empty] | GX71:1 | Rökdetektor | Regin SDD-OE50
52-03-01 |  |  |  |  | ST71:2 | Brandspjäll | Siox DUO |  | 57-03-01
52-03-01-GT1 | Givarfel | B |  | 30 s | GX71:2 | Rökdetektor | Regin SDD-OE50 |  | P1 | Pumpstart om utetemp < | 7°C
52-03-01-GT1 | Regleravvikelse | C | +/-3°C | 60 m | ST71:3 | Brandspjäll | Siox DUO |  | P1 | Pumpstopp om utetemp > | 17°C
52-03-01-GT2 | Givarfel | B |  | 30 s | GX71:3 | Rökdetektor | Regin SDD-OE50 |  | TK1 | Eftergångstid | 1 timme
52-03-01-P4 | Driftfel | B |  | 2 m | ST71:4 | Brandspjäll | Siox DUO |  | TK2 | Eftergångstid | 1 timme
[5 empty] | GX71:4 | Rökdetektor | Regin SDD-OE50 |  | GT2 | Börvärde tilluftstemperatur | 19°C
57-03-01 |  |  |  |  | ST71:6 | Brandspjäll | Siox UNO |  | GT3 | Varmhållning vid stillastående | 20°C
P1 | Driftfel | B |  | 2 m | GX71:6 | Rökdetektor | Regin SDD-OE50 |  | GT6A | Börvärde rumstemperatur | 21°C
TF1A/B | Driftfel | B |  | 2 m | ST72:1 | Brandspjäll | Siox UNO |  | GT6B | Börvärde rumstemperatur | 21°C
FF1A/B | Driftfel | B |  | 2 m | GX72:1 | Rökdetektor | Regin SDD-OE50 |  | GP1 | Tryckbörvärde | 150 Pa
VVX | Summalarm | B |  | 10 s | ST72:2 | Brandspjäll | Siox DUO |  | GP2 | Tryckbörvärde | 150 Pa
VVX | Låg verkningsgrad | B | <50% | 30 m | GX72:2 | Rökdetektor | Regin SDD-OE50 |  | ST71:1 | Motionering av brandspjäll | Söndag 23:55-23:59
KM1 | Summalarm kylmaskin | B |  | 10 s | ST72:3 | Brandspjäll | Siox DUO |  | ST71:2 | Motionering av brandspjäll | Söndag 23:55-23:59
GT2 | Givarfel | B |  | 30 s | GX72:3 | Rökdetektor | Regin SDD-OE50 |  | ST71:3 | Motionering av brandspjäll | Söndag 23:55-23:59
GT2 | Regleravvikelse | B | +/-3°C | 60 m | ST72:4 | Brandspjäll | Siox DUO |  | ST71:4 | Motionering av brandspjäll | Söndag 23:55-23:59
GT3 | Givarfel | B |  | 30 s | GX72:4 | Rökdetektor | Regin SDD-OE50 |  | ST71:6 | Motionering av brandspjäll | Söndag 23:55-23:59
GT3 | Frysskyddslarm | A | 7°C | 3 s | ST72:6 | Brandspjäll | Siox UNO |  | ST72:1 | Motionering av brandspjäll | Söndag 23:55-23:59
GT4 | Givarfel | B |  | 30 s | GX72:6 | Rökdetektor | Regin SDD-OE50 |  | ST72:2 | Motionering av brandspjäll | Söndag 23:55-23:59
GT5 | Givarfel | B |  | 30 s | ST41 | VAV-spjäll | Swegon React |  | ST72:3 | Motionering av brandspjäll | Söndag 23:55-23:59
GT6A | Givarfel | B |  | 30 s | ST42 | VAV-spjäll | Swegon React |  | ST72:4 | Motionering av brandspjäll | Söndag 23:55-23:59
GT6A | Hög rumstemperatur | B | 23°C | 30 s |  |  |  |  | ST72:6 | Motionering av brandspjäll | Söndag 23:55-23:59
GT6A | Låg rumstemperatur | B | 17°C | 5 m | 50-03-01
GT6B | Givarfel | B |  | 30 s | ELM1 | Elmätare
GT6B | Hög rumstemperatur | B | 23°C | 30 s | ELM2 | Elmätare
GT6B | Låg rumstemperatur | B | 17°C | 5 m | ELM3 | Elmätare
FV1 | Smutsiga filter | B | 70 Pa | 2 m | ELM4 | Elmätare
FV2 | Smutsiga filter | B | 70 Pa | 2 m | ELM5 | Elmätare
GP1 | Givarfel | B |  | 30 s | ELM6 | Elmätare
GP1 | Regleravvikelse | B | +/-15 Pa | 60 m | ELM7 | Elmätare
GP1 | Fläktvakt | B | <50 Pa | 15 m | ELM8 | Elmätare
GP2 | Givarfel | B |  | 30 s | ELM9 | Elmätare
GP2 | Regleravvikelse | B | +/-15 Pa | 60 m | ELM10 | Elmätare
GP2 | Fläktvakt | B | <50 Pa | 15 m | ELM11 | Elmätare
SO4 | Serviceomkopplare i fel läge | B |  | 10 s | ELM12 | Elmätare
GX71 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s | ELM13 | Elmätare
GX71 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s | ELM14 | Elmätare
GX71 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s | 50-03-01-GX | Ljusgivare | Produal LUX 34
GX71 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s | 50-03-01-GT3 | Utomhustemperatur | Regin TG-UH/PT1000
ST71:1 | Brandspjäll i fel läge | B |  | 5 m | 56-03-01-VMM1 | Värmemängdsmätare | Plomberbar
GX71:1 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s
GX71:1 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s | 56-03-01
ST71:2 | Brandspjäll i fel läge | B |  | 5 m | 56-03-01-VMM1 | Värmemängdsmätare | Fjärrvärme
GX71:2 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s | 56-03-01-GT1 | Framledningstemperatur | Regin TG-DHW3/PT1000
GX71:2 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s | 56-03-01-SV1 | Ventilställdon | Regin RVAZ4L1-24A, Adapter OVA-L1
ST71:3 | Brandspjäll i fel läge | B |  | 5 m | 56-03-01-P1 | Pump | Grundfos Magna3
GX71:3 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s
GX71:3 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s | 56-03-02
ST71:4 | Brandspjäll i fel läge | B |  | 5 m | 56-03-02-VMM1 | Värmemängdsmätare | Kamstrup Multical 801
GX71:4 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s | 56-03-02-GT1 | Framledningstemperatur | Regin TG-DHW3/PT1000
GX71:4 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s | 56-03-02-SV1 | Ventilställdon | Belimo R423,LR24A-SR
ST71:6 | Brandspjäll i fel läge | B |  | 5 m | 56-03-02-P1 | Pump | Grundfos Magna3
GX71:6 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s
GX71:6 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s | 56-03-03
ST72:1 | Brandspjäll i fel läge | B |  | 5 m | VMM1 | Värmemängdsmätare | Kamstrup Multical 401
GX72:1 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s | 56-03-03-GT1 | Framledningstemperatur | Regin TG-DHW3/PT1000
GX72:1 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s | 56-03-03-SV1 | Ventilställdon | Belimo R423,LR24A-SR
ST72:2 | Brandspjäll i fel läge | B |  | 5 m | 56-03-03-P1 | Pump | Grundfos Magna3
GX72:2 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s
GX72:2 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s | 52-03-01
ST72:3 | Brandspjäll i fel läge | B |  | 5 m | 52-03-01-KVM1:1 | Kallvattenmätare | Kamstrup Multical 801
GX72:3 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s | 52-03-01-KVM1:2 | Kallvattenmätare | Kamstrup Multical 401
GX72:3 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s | 52-03-01-GT1 | Framledningstemperatur | Regin TG-DH4/PT1000
ST72:4 | Brandspjäll i fel läge | B |  | 5 m | 52-03-01-GT2 | Returledningstemperatur | Regin TG-DH4/PT1000
GX72:4 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s | 52-03-01-SV1 | Ventilställdon | Regin RVAZ4L1-24A, Adapter OVA-L1
GX72:4 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s | 52-03-01-P4 | Pump | Grundfos Aphla2
ST72:6 | Brandspjäll i fel läge | B |  | 5 m
GX72:6 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s | 57-03-01
GX72:6 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s | P1 | Pump | Grundfos Magna3 25-60
[5 empty] | TF1A/B | Tilluftsfläkt | IV
50-03-01 |  |  |  |  | FF1A/B | Frånluftsfläkt | IV
50-03-01-AS1 | Utlöst Automatsäkring | B |  | 10 s | ST1 | Uteluftsspjäll | Belimo SF24A
50-03-01-AS1 | Utlöst Överspänningsskydd | B |  | 10 s | SV1 | Ventilställdon | Belimo R419,LR24A-SR
Brand | Centralt brandlarm | B |  | 10 s | TK1 | Förlängd ventilation | Produal LAP5
El1 |  | B |  | 10 s | TK2 | Förlängd ventilation | Produal LAP5
El2 | Felsignal passerkontrollsystem | B |  | 10 s | GT2 | Tilluftstemperatur | Regin TG-KH3/PT1000
El3 | Öppen röklucka i trapphus | B |  | 10 s | GT3 | Frysskyddstemperatur | Regin TG-D3/PT1000
El4 | Öppen röklucka i hiss | B |  | 10 s | GT4 | Frånluftstemperatur | Regin TG-KH3/PT1000
El5 | Tekniskt fel hiss A | B |  | 10 s | GT5 | Tilluftstemperatur e. VVX | Regin TG-KH3/PT1000
El6 | Tekniskt fel hiss B | B |  | 10 s | GT6A | Rumstemperatur | Regin TG-R5/PT1000
El7 | Felsignal brandlarm | B |  | 10 s | GT6B | Rumstemperatur | Regin TG-R5/PT1000
El8 | Larm femledarövervakning 300mA i ställverk | B |  | 10 s | FV1 | Filtervakt | Regin DTV300X
El9 | Utlöst ventilavledare i ställverk | B |  | 10 s | FV2 | Filtervakt | Regin DTV300X
El10 | Utlöst huvudbrytare i ställverk | B |  | 10 s | GP1 | Tryckgivare | Regin PDT12S25-2
El11 | Frånslagen jordningskopplare i ställverk | B |  | 10 s | GP2 | Tryckgivare | Regin PDT12S25-2
El12 | Reserv | B |  | 10 s | GX71 | Rökdetektor | Regin SDD-OE50
El13 | Reserv | B |  | 10 s | GX71 | Rökdetektor | Regin UNO
El14 | Reserv | B |  | 10 s | ST71:1 | Brandspjäll | Siox DUO
El15 | Reserv | B |  | 10 s | GX71:1 | Rökdetektor | Regin SDD-OE50
El16 | Reserv | B |  | 10 s | ST71:2 | Brandspjäll | Siox DUO
El17 | Reserv | B |  | 10 s | GX71:2 | Rökdetektor | Regin SDD-OE50
El18 | Reserv | B |  | 10 s | ST71:3 | Brandspjäll | Siox DUO
El19 | Reserv | B |  | 10 s | GX71:3 | Rökdetektor | Regin SDD-OE50
El20 | Reserv | B |  | 10 s | ST71:4 | Brandspjäll | Siox DUO
50-03-01-GX | Givarfel | B |  | 30 s | GX71:4 | Rökdetektor | Regin SDD-OE50
50-03-01-GT3 | Givarfel | B |  | 30 s | ST71:6 | Brandspjäll | Siox UNO
[5 empty] | GX71:6 | Rökdetektor | Regin SDD-OE50
56-03-01 |  |  |  |  | ST72:1 | Brandspjäll | Siox UNO
56-03-01-GT1 | Givarfel | B |  | 30 s | GX72:1 | Rökdetektor | Regin SDD-OE50
56-03-01-GT1 | Regleravvikelse | C | +/-3°C | 60 m | ST72:2 | Brandspjäll | Siox DUO
56-03-01-P1 | Driftfel | B |  | 2 m | GX72:2 | Rökdetektor | Regin SDD-OE50
56-03-01-GP6 | Lågt tryck expansionskärl | B | 1 bar | 2 m | ST72:3 | Brandspjäll | Siox DUO
[5 empty] | GX72:3 | Rökdetektor | Regin SDD-OE50
56-03-02 |  |  |  |  | ST72:4 | Brandspjäll | Siox DUO
56-03-02-GT1 | Givarfel | B |  | 30 s | GX72:4 | Rökdetektor | Regin SDD-OE50
56-03-02-GT1 | Regleravvikelse | C | +/-3°C | 60 m | ST72:6 | Brandspjäll | Siox UNO
56-03-02-P1 | Driftfel | B |  | 2 m | GX72:6 | Rökdetektor | Regin SDD-OE50
[5 empty] | ST41 | VAV-spjäll | Swegon React
56-03-03 |  |  |  |  | ST42 | VAV-spjäll | Swegon Reacta
56-03-03-GT1 | Givarfel | B |  | 30 s
56-03-03-GT1 | Regleravvikelse | C | +/-3°C | 60 m
56-03-03-P1 | Driftfel | B |  | 2 m
52-03-01
52-03-01-GT1 | Givarfel | B |  | 30 s
52-03-01-GT1 | Regleravvikelse | C | +/-3°C | 60 m
52-03-01-GT2 | Givarfel | B |  | 30 s
52-03-01-P4 | Driftfel | B |  | 2 m
57-03-01
P1 | Driftfel | B |  | 2 m
TF1A/B | Driftfel | B |  | 2 m
FF1A/B | Driftfel | B |  | 2 m
VVX | Summalarm | B |  | 10 s
VVX | Låg verkningsgrad | B | <50% | 30 m
KM1 | Summalarm kylmaskin | B |  | 10 s
GT2 | Givarfel | B |  | 30 s
GT2 | Regleravvikelse | B | +/-3°C | 60 m
GT3 | Givarfel | B |  | 30 s
GT3 | Frysskyddslarm | A | 7°C | 3 s
GT4 | Givarfel | B |  | 30 s
GT5 | Givarfel | B |  | 30 s
GT6A | Givarfel | B |  | 30 s
GT6A | Hög rumstemperatur | B | 23°C | 30 s
GT6A | Låg rumstemperatur | B | 17°C | 5 m
GT6B | Givarfel | B |  | 30 s
GT6B | Hög rumstemperatur | B | 23°C | 30 s
GT6B | Låg rumstemperatur | B | 17°C | 5 m
FV1 | Smutsiga filter | B | 70 Pa | 2 m
FV2 | Smutsiga filter | B | 70 Pa | 2 m
GP1 | Givarfel | B |  | 30 s
GP1 | Regleravvikelse | B | +/-15 Pa | 60 m
GP1 | Fläktvakt | B | <50 Pa | 15 m
GP2 | Givarfel | B |  | 30 s
GP2 | Regleravvikelse | B | +/-15 Pa | 60 m
GP2 | Fläktvakt | B | <50 Pa | 15 m
SO4 | Serviceomkopplare i fel läge | B |  | 10 s
GX71 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s
GX71 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s
GX71 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s
GX71 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s
ST71:1 | Brandspjäll i fel läge | B |  | 5 m
GX71:1 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s
GX71:1 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s
ST71:2 | Brandspjäll i fel läge | B |  | 5 m
GX71:2 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s
GX71:2 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s
ST71:3 | Brandspjäll i fel läge | B |  | 5 m
GX71:3 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s
GX71:3 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s
ST71:4 | Brandspjäll i fel läge | B |  | 5 m
GX71:4 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s
GX71:4 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s
ST71:6 | Brandspjäll i fel läge | B |  | 5 m
GX71:6 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s
GX71:6 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s
ST72:1 | Brandspjäll i fel läge | B |  | 5 m
GX72:1 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s
GX72:1 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s
ST72:2 | Brandspjäll i fel läge | B |  | 5 m
GX72:2 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s
GX72:2 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s
ST72:3 | Brandspjäll i fel läge | B |  | 5 m
GX72:3 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s
GX72:3 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s
ST72:4 | Brandspjäll i fel läge | B |  | 5 m
GX72:4 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s
GX72:4 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s
ST72:6 | Brandspjäll i fel läge | B |  | 5 m
GX72:6 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s
GX72:6 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s

## Avrop
Fabrikat/Typ | Beteckning | Antal
Belimo
R423 | 56-03-02-SV1 | 1
LR24A-SR | 56-03-02-SV1 | 1
R423 | 56-03-03-SV1 | 1
LR24A-SR | 56-03-03-SV1 | 1
SF24A | 57-03-01-ST1 | 1
R419 | 57-03-01-SV1 | 1
LR24A-SR | 57-03-01-SV1 | 1
R423 | 56-03-02-SV1 | 1
LR24A-SR | 56-03-02-SV1 | 1
R423 | 56-03-03-SV1 | 1
LR24A-SR | 56-03-03-SV1 | 1
SF24A | 57-03-01-ST1 | 1
R419 | 57-03-01-SV1 | 1
LR24A-SR | 57-03-01-SV1 | 1
R423 | 56-03-02-SV1 | 1
LR24A-SR | 56-03-02-SV1 | 1
R423 | 56-03-03-SV1 | 1
LR24A-SR | 56-03-03-SV1 | 1
SF24A | 57-03-01-ST1 | 1
R419 | 57-03-01-SV1 | 1
LR24A-SR | 57-03-01-SV1 | 1
Grundfos
Magna3 | 56-03-01-P1 | 1
Magna3 | 56-03-02-P1 | 1
Magna3 | 56-03-03-P1 | 1
Aphla2 | 52-03-01-P4 | 1
Magna3 25-60 | 57-03-01-P1 | 1
Magna3 | 56-03-01-P1 | 1
Magna3 | 56-03-02-P1 | 1
Magna3 | 56-03-03-P1 | 1
Aphla2 | 52-03-01-P4 | 1
Magna3 25-60 | 57-03-01-P1 | 1
Magna3 | 56-03-01-P1 | 1
Magna3 | 56-03-02-P1 | 1
Magna3 | 56-03-03-P1 | 1
Aphla2 | 52-03-01-P4 | 1
Magna3 25-60 | 57-03-01-P1 | 1
IV
IV | 57-03-01-TF1A/B | 1
IV | 57-03-01-FF1A/B | 1
IV | 57-03-01-VVX | 1
IV EcoCooler | 57-03-01-KM1 | 1
IV | 57-03-01-TF1A/B | 1
IV | 57-03-01-FF1A/B | 1
IV | 57-03-01-VVX | 1
IV EcoCooler | 57-03-01-KM1 | 1
IV | 57-03-01-TF1A/B | 1
IV | 57-03-01-FF1A/B | 1
IV | 57-03-01-VVX | 1
IV EcoCooler | 57-03-01-KM1 | 1
Kamstrup
Multical 801 | 56-03-02-VMM1 | 1
Multical 401 | 56-03-03-VMM1 | 1
Multical 801 | 52-03-01-KVM1:1 | 1
Multical 401 | 52-03-01-KVM1:2 | 1
Multical 801 | 56-03-02-VMM1 | 1
Multical 401 | 56-03-03-VMM1 | 1
Multical 801 | 52-03-01-KVM1:1 | 1
Multical 401 | 52-03-01-KVM1:2 | 1
Multical 801 | 56-03-02-VMM1 | 1
Multical 401 | 56-03-03-VMM1 | 1
Multical 801 | 52-03-01-KVM1:1 | 1
Multical 401 | 52-03-01-KVM1:2 | 1
Produal
LUX 34 | 50-03-01-GX | 1
LAP5 | 57-03-01-TK1 | 1
LAP5 | 57-03-01-TK2 | 1
LUX 34 | 50-03-01-GX | 1
LAP5 | 57-03-01-TK1 | 1
LAP5 | 57-03-01-TK2 | 1
LUX 34 | 50-03-01-GX | 1
LAP5 | 57-03-01-TK1 | 1
LAP5 | 57-03-01-TK2 | 1
Regin
TG-UH/PT1000 | 50-03-01-GT3 | 1
TG-DHW3/PT1000 | 56-03-01-GT1 | 1
RVAZ4L1-24A | 56-03-01-SV1 | 1
Adapter OVA-L1 | 56-03-01-SV1 | 1
TG-DHW3/PT1000 | 56-03-02-GT1 | 1
TG-DHW3/PT1000 | 56-03-03-GT1 | 1
TG-DH4/PT1000 | 52-03-01-GT1 | 1
TG-DH4/PT1000 | 52-03-01-GT2 | 1
RVAZ4L1-24A | 52-03-01-SV1 | 1
Adapter OVA-L1 | 52-03-01-SV1 | 1
TG-KH3/PT1000 | 57-03-01-GT2 | 1
TG-D3/PT1000 | 57-03-01-GT3 | 1
TG-KH3/PT1000 | 57-03-01-GT4 | 1
TG-KH3/PT1000 | 57-03-01-GT5 | 1
TG-R5/PT1000 | 57-03-01-GT6A | 1
TG-R5/PT1000 | 57-03-01-GT6B | 1
DTV300X | 57-03-01-FV1 | 1
DTV300X | 57-03-01-FV2 | 1
PDT12S25-2 | 57-03-01-GP1 | 1
PDT12S25-2 | 57-03-01-GP2 | 1
SDD-OE50 | 57-03-01-GX71 | 1
UNO | 57-03-01-GX71 | 1
SDD-OE50 | 57-03-01-GX71:1 | 1
SDD-OE50 | 57-03-01-GX71:2 | 1
SDD-OE50 | 57-03-01-GX71:3 | 1
SDD-OE50 | 57-03-01-GX71:4 | 1
SDD-OE50 | 57-03-01-GX71:6 | 1
SDD-OE50 | 57-03-01-GX72:1 | 1
SDD-OE50 | 57-03-01-GX72:2 | 1
SDD-OE50 | 57-03-01-GX72:3 | 1
SDD-OE50 | 57-03-01-GX72:4 | 1
SDD-OE50 | 57-03-01-GX72:6 | 1
TG-UH/PT1000 | 50-03-01-GT3 | 1
TG-DHW3/PT1000 | 56-03-01-GT1 | 1
RVAZ4L1-24A | 56-03-01-SV1 | 1
Adapter OVA-L1 | 56-03-01-SV1 | 1
TG-DHW3/PT1000 | 56-03-02-GT1 | 1
TG-DHW3/PT1000 | 56-03-03-GT1 | 1
TG-DH4/PT1000 | 52-03-01-GT1 | 1
TG-DH4/PT1000 | 52-03-01-GT2 | 1
RVAZ4L1-24A | 52-03-01-SV1 | 1
Adapter OVA-L1 | 52-03-01-SV1 | 1
TG-KH3/PT1000 | 57-03-01-GT2 | 1
TG-D3/PT1000 | 57-03-01-GT3 | 1
TG-KH3/PT1000 | 57-03-01-GT4 | 1
TG-KH3/PT1000 | 57-03-01-GT5 | 1
TG-R5/PT1000 | 57-03-01-GT6A | 1
TG-R5/PT1000 | 57-03-01-GT6B | 1
DTV300X | 57-03-01-FV1 | 1
DTV300X | 57-03-01-FV2 | 1
PDT12S25-2 | 57-03-01-GP1 | 1
PDT12S25-2 | 57-03-01-GP2 | 1
SDD-OE50 | 57-03-01-GX71 | 1
UNO | 57-03-01-GX71 | 1
SDD-OE50 | 57-03-01-GX71:1 | 1
SDD-OE50 | 57-03-01-GX71:2 | 1
SDD-OE50 | 57-03-01-GX71:3 | 1
SDD-OE50 | 57-03-01-GX71:4 | 1
SDD-OE50 | 57-03-01-GX71:6 | 1
SDD-OE50 | 57-03-01-GX72:1 | 1
SDD-OE50 | 57-03-01-GX72:2 | 1
SDD-OE50 | 57-03-01-GX72:3 | 1
SDD-OE50 | 57-03-01-GX72:4 | 1
SDD-OE50 | 57-03-01-GX72:6 | 1
TG-UH/PT1000 | 50-03-01-GT3 | 1
TG-DHW3/PT1000 | 56-03-01-GT1 | 1
RVAZ4L1-24A | 56-03-01-SV1 | 1
Adapter OVA-L1 | 56-03-01-SV1 | 1
TG-DHW3/PT1000 | 56-03-02-GT1 | 1
TG-DHW3/PT1000 | 56-03-03-GT1 | 1
TG-DH4/PT1000 | 52-03-01-GT1 | 1
TG-DH4/PT1000 | 52-03-01-GT2 | 1
RVAZ4L1-24A | 52-03-01-SV1 | 1
Adapter OVA-L1 | 52-03-01-SV1 | 1
TG-KH3/PT1000 | 57-03-01-GT2 | 1
TG-D3/PT1000 | 57-03-01-GT3 | 1
TG-KH3/PT1000 | 57-03-01-GT4 | 1
TG-KH3/PT1000 | 57-03-01-GT5 | 1
TG-R5/PT1000 | 57-03-01-GT6A | 1
TG-R5/PT1000 | 57-03-01-GT6B | 1
DTV300X | 57-03-01-FV1 | 1
DTV300X | 57-03-01-FV2 | 1
PDT12S25-2 | 57-03-01-GP1 | 1
PDT12S25-2 | 57-03-01-GP2 | 1
SDD-OE50 | 57-03-01-GX71 | 1
UNO | 57-03-01-GX71 | 1
SDD-OE50 | 57-03-01-GX71:1 | 1
SDD-OE50 | 57-03-01-GX71:2 | 1
SDD-OE50 | 57-03-01-GX71:3 | 1
SDD-OE50 | 57-03-01-GX71:4 | 1
SDD-OE50 | 57-03-01-GX71:6 | 1
SDD-OE50 | 57-03-01-GX72:1 | 1
SDD-OE50 | 57-03-01-GX72:2 | 1
SDD-OE50 | 57-03-01-GX72:3 | 1
SDD-OE50 | 57-03-01-GX72:4 | 1
SDD-OE50 | 57-03-01-GX72:6 | 1
Siox
DUO | 57-03-01-ST71:1 | 1
DUO | 57-03-01-ST71:2 | 1
DUO | 57-03-01-ST71:3 | 1
DUO | 57-03-01-ST71:4 | 1
UNO | 57-03-01-ST71:6 | 1
UNO | 57-03-01-ST72:1 | 1
DUO | 57-03-01-ST72:2 | 1
DUO | 57-03-01-ST72:3 | 1
DUO | 57-03-01-ST72:4 | 1
UNO | 57-03-01-ST72:6 | 1
DUO | 57-03-01-ST71:1 | 1
DUO | 57-03-01-ST71:2 | 1
DUO | 57-03-01-ST71:3 | 1
DUO | 57-03-01-ST71:4 | 1
UNO | 57-03-01-ST71:6 | 1
UNO | 57-03-01-ST72:1 | 1
DUO | 57-03-01-ST72:2 | 1
DUO | 57-03-01-ST72:3 | 1
DUO | 57-03-01-ST72:4 | 1
UNO | 57-03-01-ST72:6 | 1
DUO | 57-03-01-ST71:1 | 1
DUO | 57-03-01-ST71:2 | 1
DUO | 57-03-01-ST71:3 | 1
DUO | 57-03-01-ST71:4 | 1
UNO | 57-03-01-ST71:6 | 1
UNO | 57-03-01-ST72:1 | 1
DUO | 57-03-01-ST72:2 | 1
DUO | 57-03-01-ST72:3 | 1
DUO | 57-03-01-ST72:4 | 1
UNO | 57-03-01-ST72:6 | 1
Swegon
React | 57-03-01-ST41 | 1
React | 57-03-01-ST42 | 1
React | 57-03-01-ST41 | 1
React | 57-03-01-ST42 | 1
React | 57-03-01-ST41 | 1
Reacta | 57-03-01-ST42 | 1