## Fidelix
Bet | Typ | Nr | Beteckning | Benämning | Funktion | Kommentar
OP1 | Visio-15-C |  | Operatörspanel
DUC1 | FX-3000-C |  | CPU
|  | WAN | Komm. DHC | Kundens nätverk
|  | LAN1 | Komm. Visio | Pekskärm i skåpet
|  | LAN2 | Komm. Multilink | Multilink i skåpet
LAN3
AI1 | AI-8-C |  | Analog ingångsmodul | 8 x PT1000/0-10/4-20mA
1
2
3
4
5
6
7
8
AI2 | AI-8-C |  | Analog ingångsmodul | 8 x PT1000/0-10/4-20mA
1
2
3
4
5
6
7
8
AU1 | AO-8-C |  | Analog utgångsmodul | 8 x 0-10V
1
2
3
4
5
6
7
8
AU1 | AO-8-C |  | Analog utgångsmodul | 8 x 0-10V
1
2
3
4
5
6
7
8
DI1 | DI-16-C |  | Digital ingångsmodul | 16 x 24V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
DI2 | DI-16-C |  | Digital ingångsmodul | 16 x 24V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
DU1 | DO-8-C |  | Digital utgångsmodul | 8 x VXL 24V 2A vid 24 VAC
1
2
3
4
5
6
7
8
DU2 | DO-8-C |  | Digital utgångsmodul | 8 x VXL 24V 2A vid 24 VAC
1
2
3
4
5
6
7
8
HD1 | Komm.typ | Serial | Multilink kommunikationsmodul | MODBus 2xRS485, Mbus x 1
| MODBus | 1
| MODBus | 2
| Mbus | 3
Antal | Modul |  | Modultyp | Modulbredd (mm) | Total bredd (mm)
0 | FX-3000-C |  | Processorenhet | 68
0 | AI-8-C |  | Analog ingång PT1000/0-10V/4-20mA | 19
0 | AO-8-C |  | Analog utgångsmodul | 19
0 | DI-16-16 |  | Digital ingångsmodul | 19
0 | DO-8-C |  | Digital utgångsmodul 8st | 19
0 | DOOC-16-C |  | Digital utgångsmodul 16 st | 19
0 | TRIAC-8-C |  | Analoga utgångar pulsmodulerande | 19
0
0
Antal | Övrigt |  | Modultyp | Modulbredd (mm) | Total bredd (mm)
0 | Multilink |  | Kommunikation | 107 |  |  | 2xMODbus+1xMbus
| AI-8 |  | Analog ingång PT1000/0-10V/4-20mA | 160
| AO-8 |  | Analog utgångsmodul | 125
| Combi 36 |  | DI/DU/AO/AI | 235
| DI-16 |  | Digital ingångsmodul | 205
0 | DU-8 |  | Digital utgångsmodul | 205
0 | Nätverksswitch |  | MOXA 5-port
0 | RS485-C |  | 2 portars RS485 utb.modul | 19
0

## AS1
| Projektnamn: | Kv.Visionen 3 Jönköping | Version | 1.0
| Projektnr: | 50114 | Generering | bsmela
| Uppdaterad: | 19-01-02/MMI
| Reservplats | 25%
| 50-03-01-AS1 | Fidelix |  | NOVOSYSTEMS ordernr 50114-01
| Beteckning | Benämning | Fabrikat | Typ | Spänning @ström | Signaler Om fler än en | Fråga anmärkning / Mbus-, Modbus-, Sioxadress | DI | MAN DU | AI Pt | AI 4-20mA | AI 0-10v | MAN AU | MODbus | Mbus | SIOX
50-03-01
| 50-03-01-AS1 | Larm |  | Utlöst Automatsäkring |  |  | I Apparatskåp | 1
| 50-03-01-AS1 | Larm |  | Utlöst Överspänningsskydd |  |  | I Apparatskåp | 1
| 50-03-01-Brand | Larm |  | Centralt brandlarm |  |  |  | 1
| 50-03-01-El1 | Larm | [5 empty] | 1
| 50-03-01-El2 | Larm |  | Felsignal passerkontrollsystem |  |  |  | 1
| 50-03-01-El3 | Larm |  | Öppen röklucka i trapphus |  |  |  | 1
| 50-03-01-El4 | Larm |  | Öppen röklucka i hiss |  |  |  | 1
| 50-03-01-El5 | Larm |  | Tekniskt fel hiss A |  |  |  | 1
| 50-03-01-El6 | Larm |  | Tekniskt fel hiss B |  |  |  | 1
| 50-03-01-El7 | Larm |  | Felsignal brandlarm |  |  |  | 1
| 50-03-01-El8 | Larm |  | Larm femledarövervakning 300mA i ställverk |  |  |  | 1
| 50-03-01-El9 | Larm |  | Utlöst ventilavledare i ställverk |  |  |  | 1
| 50-03-01-El10 | Larm |  | Utlöst huvudbrytare i ställverk |  |  |  | 1
| 50-03-01-El11 | Larm |  | Frånslagen jordningskopplare i ställverk |  |  |  | 1
| 50-03-01-El12 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| 50-03-01-El13 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| 50-03-01-El14 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| 50-03-01-El15 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
s | 50-03-01-El16 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| 50-03-01-El17 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| 50-03-01-El18 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| 50-03-01-El19 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| 50-03-01-El20 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
Reserv
s | 50-03-01-TK1 | Tidkanal |  | Framtida stolp- och pollarbelysning |  |  | Ljusnivå 1 + Tidkanal |  | 1
| 50-03-01-TK2 | Tidkanal |  | Framtida nattsänkning av belysningsnivå på ytterbelysning |  |  | Tidkanal |  | 1
| 50-03-01-TK3 | Tidkanal |  | Skärmtak + fasadbelysning |  |  | Ljusnivå 1 + Tidkanal |  | 1
| 50-03-01-TK4 | Tidkanal |  | Huvudtrapphus väggbelysning |  |  | Tidkanal |  | 1
| 50-03-01-TK5 | Tidkanal |  | Huvudtrapphus takbelysning |  |  | Tidkanal |  | 1
| 50-03-01-TK6 | Tidkanal |  | Reklamskyltar på fasad |  |  | Ljusnivå 3 + Tidkanal |  | 1
| 50-03-01-TK7 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| 50-03-01-TK8 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| 50-03-01-TK9 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| 50-03-01-TK10 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| 50-03-01-ELM1 | Elmätare |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM2 | Elmätare |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM3 | Elmätare |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM4 | Elmätare |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM5 | Elmätare |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM6 | Elmätare |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM7 | Elmätare |  |  |  |  | 7 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM8 | Elmätare |  |  |  |  | 8 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM9 | Elmätare |  |  |  |  | 9 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM10 | Elmätare |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM11 | Elmätare |  |  |  |  | 11 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM12 | Elmätare |  |  |  |  | 12 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM13 | Elmätare |  |  |  |  | 13 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM14 | Elmätare |  |  |  |  | 14 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-GX | Ljusgivare | Produal | Produal LUX 34 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-GT3 | Utomhustemperatur | Regin | Regin TG-UH/PT1000 | [5 empty] | 1
| 50-03-01-56-03-01-VMM1 | Värmemängdsmätare | Kamstrup | Plomberbar | 230V 10A |  | 15
| 56-03-01 | Huvudvärme
| 56-03-01-VMM1 | Värmemängdsmätare | Kamstrup | Fjärrvärme |  |  | 16 | [7 empty] | 1
| 56-03-01-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | Regin TG-DHW3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 56-03-01-SV1 | Ventilställdon | Regin | Regin RVAZ4L1-24A, Adapter OVA-L1 | 24V 400N 5,5mm 6VA | [7 empty] | 1
| 56-03-01-P1 | Pump | Grundfos | Magna3 | 230V @2,78A | Driftsvar NO,Driftorder, |  | 1 | 1
| 56-03-01-GP6 | Expansionskärl |  | Annan lev | C NO |  |  | 1
| 56-03-02 | Värme plan 0-1
s | 56-03-02-VMM1 | Värmemängdsmätare | Kamstrup |  |  |  | 17 | [7 empty] | 1
s | 56-03-02-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | TG-DHW3/PT1000 | [5 empty] | 1
s | 56-03-02-SV1 | Ventilställdon | Belimo | Belimo R423+LR24A-SR | 24V 0-10V | [7 empty] | 1
s | 56-03-02-P1 | Pump | Grundfos | Grundfos Magna3 | 230V 1,56A | Driftsvar,Driftorder |  | 1 | 1
| 56-03-03 | Värme plan 2
| 56-03-03-VMM1 | Värmemängdsmätare | Kamstrup |  |  |  | 18 | [7 empty] | 1
| 56-03-03-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | Regin TG-DHW3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 56-03-03-SV1 | Ventilställdon | Belimo | Belimo R423+LR24A-SR | 24V 0-10V | [7 empty] | 1
| 56-03-03-P1 | Pump | Grundfos | Grundfos/Magna3 | 230V 1,56A | Driftsvar,Driftorder |  | 1 | 1
| 52-03-01 | Varmvatten
| 52-03-01-KVM1:1 | Kallvattenmätare | Kamstrup | Fabrikat | ?? |  | 19 | [7 empty] | 1
| 52-03-01-KVM1:2 | Kallvattenmätare | Kamstrup | Fabrikat | ?? |  | 20
| 52-03-01-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | TG-DH4/PT1000 | [5 empty] | 1
| 52-03-01-GT2 | Returledningstemperatur | Regin | TG-DH4/PT1000 | [5 empty] | 1
| 52-03-01-SV1 | Ventilställdon | Regin | Regin RVAZ4L1-24A, Adapter OVA-L1 | 24V 400N 5,5mm 6VA | [7 empty] | 1
| 52-03-01-P4 | Pump | Grundfos | Grundfos Aphla2 | 230V 0,58A | Driftsvar,Driftorder | Via strömrelä | 1 | 1
| 52-03-01-SV3 | [5 empty] | Termiskventil
| 57-03-01 | Ventilation Personallokaler plan 2
| 57-03-01-P1 | Pump | Grundfos | Grundfos Magna3 25-60 | 1x230, 0,75A |  | Driftorder/Driftsvar | 1 | 1
| 57-03-01-TF1A/B | Tilluftsfläkt | IV | IV | 2st 400V 2x8,3A |  | Driftorder/larm/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 57-03-01-FF1A/B | Frånluftsfläkt | IV | IV | 2st 400V 2x8,3A |  | Driftorder/larm/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 57-03-01-VVX | Värmeväxlare | IV | IV | 230V 10A |  | 0-10V/Larm | 1 | 0 |  |  |  | 1
x | 57-03-01-KM1 | Kylmaskin | IV | IV EcoCooler | 400V 40A |  | Driftorder/driftsvar/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 57-03-01-ST1 | Uteluftsspjäll | Belimo | Belimo SF24A | 24V |  |  |  | 1
| 57-03-01-SV1 | Ventilställdon | Belimo | Belimo R419+LR24A-SR | 24V 0-10V | [7 empty] | 1
| 57-03-01-TK1 | Förlängd ventilation | Produal | Produal LAP5 | 24V |  |  | 1
| 57-03-01-TK2 | Förlängd ventilation | Produal | Produal LAP5 | 24V |  |  | 1
| 57-03-01-GT2 | Tilluftstemperatur | Regin | TG-KH3/PT1000 | [5 empty] | 1
s | 57-03-01-GT3 | Frysskyddstemperatur | Regin | TG-D3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 57-03-01-GT4 | Frånluftstemperatur | Regin | TG-KH3/PT1000 | [5 empty] | 1
s | 57-03-01-GT5 | Tilluftstemperatur e. VVX | Regin | TG-KH3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 57-03-01-GT6A | Rumstemperatur | Regin | TG-R5/PT1000 | [5 empty] | 1
s | 57-03-01-GT6B | Rumstemperatur | Regin | TG-R5/PT1000 | [5 empty] | 1
| 57-03-01-FV1 | Filtervakt | Regin | DTV300X | Plint 3,2 |  |  | 1
| 57-03-01-FV2 | Filtervakt | Regin | DTV300X | Plint 3,2 |  |  | 1
| 57-03-01-GP1 | Tryckgivare | Regin | PDT12S25-2 | 24V 0-10V |  | Gemensam med GP2 |  |  |  |  | 1
| 57-03-01-GP2 | Tryckgivare | Regin | PDT12S25-2 | 0-10V |  | Gemensam med GP1 |  |  |  |  | 1
| 57-03-01-SO4 | Serviceomkopplare
| 57-03-01-GX71 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-GX71 | Rökdetektor | Regin | UNO | 24V |  | 8 | [8 empty] | 1
| 57-03-01-ST71:1 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 17 | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX71:1 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST71:2 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 2 | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX71:2 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST71:3 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 3 | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX71:3 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST71:4 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 4 | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX71:4 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST71:6 | Brandspjäll | Siox | UNO | 24V |  | 5 | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX71:6 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST72:1 | Brandspjäll | Siox | UNO | 24V |  | 6 | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX72:1 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST72:2 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 2
| 57-03-01-GX72:2 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST72:3 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 3
| 57-03-01-GX72:3 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST72:4 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 4
| 57-03-01-GX72:4 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST72:6 | Brandspjäll | Siox | UNO | 24V |  | 7 | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX72:6 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST41 | VAV-spjäll | Swegon | React | 24V |  | 1 | [6 empty] | 1
| 57-03-01-ST42 | VAV-spjäll | Swegon | React | 24V |  | 2 | [6 empty] | 1

## Egenkontroll
Datum: 18-11-19
Beteckning | Objekt | UE | UE | UE | Datum | Funktion enl | Datum | Kommentar: | Åtgärdat
|  | Montage | Komp.märkning | Kabel.märk | Signatur | driftkort: | Signatur
50-03-01
50-03-01-AS1 | Utlöst Automatsäkring
50-03-01-AS1 | Utlöst Överspänningsskydd
50-03-01-Brand | Centralt brandlarm
50-03-01-El1 | Larm
50-03-01-El2 | Felsignal passerkontrollsystem
50-03-01-El3 | Öppen röklucka i trapphus
50-03-01-El4 | Öppen röklucka i hiss
50-03-01-El5 | Tekniskt fel hiss A
50-03-01-El6 | Tekniskt fel hiss B
50-03-01-El7 | Felsignal brandlarm
50-03-01-El8 | Larm femledarövervakning 300mA i ställverk
50-03-01-El9 | Utlöst ventilavledare i ställverk
50-03-01-El10 | Utlöst huvudbrytare i ställverk
50-03-01-El11 | Frånslagen jordningskopplare i ställverk
50-03-01-El12 | Reserv
50-03-01-El13 | Reserv
50-03-01-El14 | Reserv
50-03-01-El15 | Reserv
50-03-01-El16 | Reserv
50-03-01-El17 | Reserv
50-03-01-El18 | Reserv
50-03-01-El19 | Reserv
50-03-01-El20 | Reserv
50-03-01-TK1 | Framtida stolp- och pollarbelysning
50-03-01-TK2 | Framtida nattsänkning av belysningsnivå på ytterbelysning
50-03-01-TK3 | Skärmtak + fasadbelysning
50-03-01-TK4 | Huvudtrapphus väggbelysning
50-03-01-TK5 | Huvudtrapphus takbelysning
50-03-01-TK6 | Reklamskyltar på fasad
50-03-01-TK7 | Reserv
50-03-01-TK8 | Reserv
50-03-01-TK9 | Reserv
50-03-01-TK10 | Reserv
50-03-01-ELM1 | Elmätare
50-03-01-ELM2 | Elmätare
50-03-01-ELM3 | Elmätare
50-03-01-ELM4 | Elmätare
50-03-01-ELM5 | Elmätare
50-03-01-ELM6 | Elmätare
50-03-01-ELM7 | Elmätare
50-03-01-ELM8 | Elmätare
50-03-01-ELM9 | Elmätare
50-03-01-ELM10 | Elmätare
50-03-01-ELM11 | Elmätare
50-03-01-ELM12 | Elmätare
50-03-01-ELM13 | Elmätare
50-03-01-ELM14 | Elmätare
50-03-01-GX | Ljusgivare
50-03-01-GT3 | Utomhustemperatur
50-03-01-56-03-01-VMM1 | Värmemängdsmätare
56-03-01
56-03-01-VMM1 | Värmemängdsmätare
56-03-01-GT1 | Framledningstemperatur
56-03-01-SV1 | Ventilställdon
56-03-01-P1 | Pump
56-03-01-GP6 | Expansionskärl
56-03-02
56-03-02-VMM1 | Värmemängdsmätare
56-03-02-GT1 | Framledningstemperatur
56-03-02-SV1 | Ventilställdon
56-03-02-P1 | Pump
56-03-03
56-03-03-VMM1 | Värmemängdsmätare
56-03-03-GT1 | Framledningstemperatur
56-03-03-SV1 | Ventilställdon
56-03-03-P1 | Pump
52-03-01
52-03-01-KVM1:1 | Kallvattenmätare
52-03-01-KVM1:2 | Kallvattenmätare
52-03-01-GT1 | Framledningstemperatur
52-03-01-GT2 | Returledningstemperatur
52-03-01-SV1 | Ventilställdon
52-03-01-P4 | Pump
52-03-01-SV3
57-03-01
57-03-01-P1 | Pump
57-03-01-TF1A/B | Tilluftsfläkt
57-03-01-FF1A/B | Frånluftsfläkt
57-03-01-VVX | Värmeväxlare
57-03-01-KM1 | Kylmaskin
57-03-01-ST1 | Uteluftsspjäll
57-03-01-SV1 | Ventilställdon
57-03-01-TK1 | Förlängd ventilation
57-03-01-TK2 | Förlängd ventilation
57-03-01-GT2 | Tilluftstemperatur
57-03-01-GT3 | Frysskyddstemperatur
57-03-01-GT4 | Frånluftstemperatur
57-03-01-GT5 | Tilluftstemperatur e. VVX
57-03-01-GT6A | Rumstemperatur
57-03-01-GT6B | Rumstemperatur
57-03-01-FV1 | Filtervakt
57-03-01-FV2 | Filtervakt
57-03-01-GP1 | Tryckgivare
57-03-01-GP2 | Tryckgivare
57-03-01-SO4 | Serviceomkopplare
57-03-01-GX71 | Rökdetektor
57-03-01-GX71 | Rökdetektor
57-03-01-ST71:1 | Brandspjäll
57-03-01-GX71:1 | Rökdetektor
57-03-01-ST71:2 | Brandspjäll
57-03-01-GX71:2 | Rökdetektor
57-03-01-ST71:3 | Brandspjäll
57-03-01-GX71:3 | Rökdetektor
57-03-01-ST71:4 | Brandspjäll
57-03-01-GX71:4 | Rökdetektor
57-03-01-ST71:6 | Brandspjäll
57-03-01-GX71:6 | Rökdetektor
57-03-01-ST72:1 | Brandspjäll
57-03-01-GX72:1 | Rökdetektor
57-03-01-ST72:2 | Brandspjäll
57-03-01-GX72:2 | Rökdetektor
57-03-01-ST72:3 | Brandspjäll
57-03-01-GX72:3 | Rökdetektor
57-03-01-ST72:4 | Brandspjäll
57-03-01-GX72:4 | Rökdetektor
57-03-01-ST72:6 | Brandspjäll
57-03-01-GX72:6 | Rökdetektor
57-03-01-ST41 | VAV-spjäll
57-03-01-ST42 | VAV-spjäll

## Provning motorer
Datum: 18-11-19
Beteckning | Objekt | Isolationskontroll | Kontinuitetskontroll | Motorns märkström | Inställt värde | Uppmätt driftström | Datum | Anmärkning | Åtgärdat
Signatur
56-03-01-P1 | Pump |  |  | 2,78A
56-03-02-P1 | Pump |  |  | 230V 1,56A
56-03-03-P1 | Pump |  |  | 230V 1,56A
52-03-01-P4 | Pump |  |  | 230V 0,58A
57-03-01-P1 | Pump |  |  | 1x230, 0,75A
57-03-01-TF1A/B | Tilluftsfläkt |  |  | 2st 400V 2x8,3A
57-03-01-FF1A/B | Frånluftsfläkt |  |  | 2st 400V 2x8,3A

## Skyltlista
Förenklad text-/skyltbilaga för avstalskund
Har du egen skyltlista kan du använda denna. Saknar du detta kan du använda nedanstående.
Ladda ner denna fil till din dator, så kan du använda denna även för kommande beställningar
Fyll i dina uppgifter nedan (gulmarkerade fält), samt önskade skylttexter
Spara den färdigifyllda filen på din dator
Gå tillbaka till beställningsrutinen på vår hemsida och importera din fil till beställningen
Förenklad text-/skyltlilaga för avtalskund
| Beställande företag |  | Novosystems Småland AB |  |  |  |  | Med betällningsnummer
| Beställare namn |  | Kent Eriksson |  |  |  |  | Beställarens telefonnummer |  | 0729-887625
Eventuella anmärkningar
Har du frågor kring din beställning, ring oss på telefon 036-71 35 80 eller maila oss på order@gravyr.se, så diskuerar vi tillsamman fram hur vi skall utforma just din märkning.
Nedan noteras uppgift för respektive skylt radvis
| Om beställningen avser standard- eller typskylt notera artikelnummret för denna här, ingen ytterligare specifikation krävs | Om skyltbeställningen inte avser standard-/typskylt, specifisera skylten här | [6 empty] | Texthöjd i mm för texrad 1, noteras om det inte är en standar-/typskylt | Texthöjd i mm för texrad 2, noteras om det inte är en standar-/typskylt | Texthöjd i mm för texrad 3, noteras om det inte är en standar-/typskylt | Texthöjd i mm för texrad 4, noteras om det inte är en standar-/typskylt | Texhöjd i mm för texrad 5 | Texhöjd i mm för texrad 6 | Texhöjd i mm för texrad 7 | Texhöjd i mm för texrad 8
|  | Skyltstorlek, LxH i mm | Skyltfärg | Textfärg | Dubbelhäftande tape, notera Ja/nej | Borras Ja/nej | Antal | Notera med ett Ja om du önskar all text med versaler | 6 | 4 | 4
[9 empty] | Text rad 1 | Text rad 2 | Text rad 3 | Text rad 4 | Text rad 5 | Text rad 6 | Text rad 7 | Text rad 8 | Anmärkning
Exempel |  | 25x90 | Vit | Svart | Ja | Nej | 1 |  | Brandspjäll | 9876D-AS00:4
Skylt 1 | TYP 100 | [5 empty] | 1 |  | 50-03-01-EL16 | LARM
Skylt 2 | TYP 100 | [5 empty] | 1 |  | 50-03-01-TK1 | TIDKANAL
Skylt 3 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 50-03-01-GX | LJUSGIVARE | 50-03-01-AS1
Skylt 4 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 50-03-01-GT3 | UTOMHUSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
Skylt 5 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-01-VMM1 | VÄRMEMÄNGDSMÄTARE | 50-03-01-AS1
Skylt 6 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-01-GT1 | FRAMLEDNINGSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
Skylt 7 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-01-SV1 | VENTILSTÄLLDON | 50-03-01-AS1
Skylt 8 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-01-P1 | PUMP | 50-03-01-AS1
Skylt 9 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-01-GP6 | EXPANSIONSKÄRL | 50-03-01-AS1
Skylt 10 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-02-VMM1 | VÄRMEMÄNGDSMÄTARE | 50-03-01-AS1
Skylt 11 | TYP 100 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-02-VMM1 | VÄRMEMÄNGDSMÄTARE
Skylt 12 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-02-GT1 | FRAMLEDNINGSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
Skylt 13 | TYP 100 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-02-GT1 | FRAMLEDNINGSTEMPERATUR
Skylt 14 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-02-SV1 | VENTILSTÄLLDON | 50-03-01-AS1
Skylt 15 | TYP 100 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-02-SV1 | VENTILSTÄLLDON
Skylt 16 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-02-P1 | PUMP | 50-03-01-AS1
Skylt 17 | TYP 100 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-02-P1 | PUMP
Skylt 18 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-03-VMM1 | VÄRMEMÄNGDSMÄTARE | 50-03-01-AS1
Skylt 19 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-03-GT1 | FRAMLEDNINGSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
Skylt 20 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-03-SV1 | VENTILSTÄLLDON | 50-03-01-AS1
Skylt 21 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 56-03-03-P1 | PUMP | 50-03-01-AS1
Skylt 22 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 52-03-01-KVM1:1 | KALLVATTENMÄTARE | 50-03-01-AS1
Skylt 23 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 52-03-01-GT1 | FRAMLEDNINGSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
Skylt 24 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 52-03-01-GT2 | RETURLEDNINGSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
Skylt 25 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 52-03-01-SV1 | VENTILSTÄLLDON | 50-03-01-AS1
Skylt 26 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 52-03-01-P4 | PUMP | 50-03-01-AS1
Skylt 27 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-P1 | PUMP | 50-03-01-AS1
Skylt 28 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-TF1A/B | TILLUFTSFLÄKT | 50-03-01-AS1
Skylt 29 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-FF1A/B | FRÅNLUFTSFLÄKT | 50-03-01-AS1
Skylt 30 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-VVX | VÄRMEVÄXLARE | 50-03-01-AS1
Skylt 31 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-KM1 | KYLMASKIN | 50-03-01-AS1
Skylt 32 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-ST1 | UTELUFTSSPJÄLL | 50-03-01-AS1
Skylt 33 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-SV1 | VENTILSTÄLLDON | 50-03-01-AS1
Skylt 34 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-TK1 | FÖRLÄNGD VENTILATION | 50-03-01-AS1
Skylt 35 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-TK2 | FÖRLÄNGD VENTILATION | 50-03-01-AS1
Skylt 36 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GT2 | TILLUFTSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
Skylt 37 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GT3 | FRYSSKYDDSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
Skylt 38 | TYP 100 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GT3 | FRYSSKYDDSTEMPERATUR
Skylt 39 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GT4 | FRÅNLUFTSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
Skylt 40 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GT5 | TILLUFTSTEMPERATUR E. VVX | 50-03-01-AS1
Skylt 41 | TYP 100 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GT5 | TILLUFTSTEMPERATUR E. VVX
Skylt 42 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GT6A | RUMSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
Skylt 43 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GT6B | RUMSTEMPERATUR | 50-03-01-AS1
Skylt 44 | TYP 100 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GT6B | RUMSTEMPERATUR
Skylt 45 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-FV1 | FILTERVAKT | 50-03-01-AS1
Skylt 46 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-FV2 | FILTERVAKT | 50-03-01-AS1
Skylt 47 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GP1 | TRYCKGIVARE | 50-03-01-AS1
Skylt 48 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GP2 | TRYCKGIVARE | 50-03-01-AS1
Skylt 49 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX71 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
Skylt 50 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX71 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
Skylt 51 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-ST71:1 | BRANDSPJÄLL | 50-03-01-AS1
Skylt 51 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-BSC17 | BRANDSPJÄLLSCENTRAL | 50-03-01-AS1
Skylt 52 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX71:1 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
Skylt 53 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-ST71:2 | BRANDSPJÄLL | 50-03-01-AS1
Skylt 54 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-BSC2 | BRANDSPJÄLLSCENTRAL | 50-03-01-AS1
Skylt 55 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX71:2 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
Skylt 56 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-ST71:3 | BRANDSPJÄLL | 50-03-01-AS1
Skylt 57 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-BSC3 | BRANDSPJÄLLSCENTRAL | 50-03-01-AS1
Skylt 58 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX71:3 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
Skylt 59 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-ST71:4 | BRANDSPJÄLL | 50-03-01-AS1
Skylt 60 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-BSC4 | BRANDSPJÄLLSCENTRAL | 50-03-01-AS1
Skylt 61 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX71:4 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
Skylt 62 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-ST71:6 | BRANDSPJÄLL | 50-03-01-AS1
Skylt 63 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-BSC5 | BRANDSPJÄLLSCENTRAL | 50-03-01-AS1
Skylt 64 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX71:6 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
Skylt 65 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-ST72:1 | BRANDSPJÄLL | 50-03-01-AS1
Skylt 66 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-BSC6 | BRANDSPJÄLLSCENTRAL | 50-03-01-AS1
Skylt 67 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX72:1 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
Skylt 68 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-BSC2 | BRANDSPJÄLLSCENTRAL | 50-03-01-AS1
Skylt 69 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX72:2 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
Skylt 70 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-BSC3 | BRANDSPJÄLLSCENTRAL | 50-03-01-AS1
Skylt 71 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX72:3 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
Skylt 72 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-BSC4 | BRANDSPJÄLLSCENTRAL | 50-03-01-AS1
Skylt 73 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX72:4 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
Skylt 74 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-ST72:6 | BRANDSPJÄLL | 50-03-01-AS1
Skylt 75 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-BSC7 | BRANDSPJÄLLSCENTRAL | 50-03-01-AS1
Skylt 76 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-GX72:6 | RÖKDETEKTOR | 50-03-01-AS1
Skylt 77 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-ST41 | VAV-SPJÄLL | 50-03-01-AS1
Skylt 78 | TYP 200 | [5 empty] | 1 |  | 57-03-01-ST42 | VAV-SPJÄLL | 50-03-01-AS1
Skylt 79
Skylt 80
Skylt 81
Skylt 82
Skylt 83
Skylt 84
Skylt 85
Skylt 86
Skylt 87
Skylt 88
Skylt 89
Skylt 90
Skylt 91
Skylt 92
Skylt 93
Skylt 94
Skylt 95
Skylt 96
Skylt 97
Skylt 98
Skylt 99
Skylt 100

## SKYLTUTFÖRANDE
SKYLTUTFÖRANDE
| TYP 100: | SKYLTSTORLEK 20 x 70 mm | ex. | GP7:1-LA1 | 6mm texthöjd
|  | VIT LAMINAT MED SVART TEXT |  | FLÄKTVAKT | 4mm texthöjd
TAPE, BORRAS
| TYP 200: | SKYLTSTORLEK 30 x 70 mm | ex. | P1-LA1 |  | 6mm texthöjd
|  | VIT LAMINAT MED SVART TEXT |  | PUMP |  | 4mm texthöjd
|  | TAPE, BORRAS |  | CENTRAL AS1 | 4mm texthöjd
| TYP 300: | SKYLTSTORLEK 40 x 120 mm | ex. | APP.SKÅP | 7mm texthöjd
|  | VIT LAMINAT MED SVART TEXT |  | AS4/DUC34 | 20mm texthöjd
TAPE, BORRAS
| TYP 500: | SKYLTSTORLEK 35 x 120 mm | ex. | DUC11 |  | 25mm texthöjd
VIT LAMINAT MED SVART TEXT
TAPE, BORRAS
| TYP600: | SKYLTSTORLEK 30 x 90 mm | ex. | 1144-LB-LB05-TK12 | 6mm texthöjd
|  | VIT LAMINAT MED SVART TEXT |  | TRYCKNAPP | 4mm texthöjd
|  | TAPE, BORRAS |  | APPARATSKÅP AS1 | 4mm texthöjd
| TYP SPE: | SKYLTSTORLEK 80 x 240 mm | ex. | APP.SKÅP | 14mm texthöjd
VIT LAMINAT MED SVART TEXT AS4/DUC34 40mm texthöjd
TAPE, HÅLMARKERING
| TYP NÖD: | SKYLTSTORLEK 30 x 70 mm | ex. | NÖDSTOPP | 6mm texthöjd
|  | GUL LAMINAT MED SVART TEXT |  | ÅTERSTÄLLNING | 6mm texthöjd
TAPE, BORRAS
M=Materiallista
B=Beställningslista
L=Larmpunkt, om två, två larm
I=Inställningsväre, BV, Regleravviklse
Benämningar |  | Fabrikat | PLC
Avluftsspjäll | MB | Abelko | Fidelix |  |  | Avluftsspjäll | : | Avluftsspjall
Avluftstemperatur | MBL | Belimo |  |  |  | Avluftstemperatur | : | Avluftstemperatur
Brandspjäll | MLI | Calectro |  |  |  | Brandspjäll | : | Brandspjall
Differenstryckgivare | MBLLI | Danfoss |  |  |  | Differenstryckgivare | : | Differenstryckgivare
Elmätare | M | EkoVent |  |  |  | Elmätare | : | Elmatare
Expansionskärl | L | ESBE |  |  |  | Expansionskärl | : | Expansionskarl
Filtervakt | MBLI | Fidelix |  |  |  | Filtervakt | : | Filtervakt
Flödesgivare | MBLLII | Fläktwoods |  |  |  | Flödesgivare | : | Flodesgivare
Framledningstemperatur | MBLLII | Grundfos |  |  |  | Framledningstemperatur | : | Framledningstemperatur
Frysskyddstemperatur | MBLLII | HAGAB |  |  |  | Frysskyddstemperatur | : | Frysskyddstemperatur
Frånluftsfläkt | ML | IV |  |  |  | Frånluftsfläkt | : | Franluftsflakt
Frånluftsspjäll | MB | Kamstrup |  |  |  | Frånluftsspjäll | : | Franluftsspjall
Frånluftstemperatur | MBL | Produal |  |  |  | Frånluftstemperatur | : | Franluftstemperatur
Kallvattenmätare | MB | Regin |  |  |  | Kallvattenmätare | : | Kallvattenmatare
Kylmaskin | ML | Schnieder |  |  |  | Kylmaskin | : | Kylmaskin
Larm | L | Siemens |  |  |  | Larm | : | Larm
Ljusgivare | MBLI | Siox |  |  |  | Ljusgivare | : | Ljusgivare
Luftkvalitégivare | MBLLII | Swegon |  |  |  | Luftkvalitégivare | : | Luftkvalitegivare
Pump | MLII |  |  |  |  | Pump | : | Pump
Reserv | [5 empty] | Reserv | : | Break
Returledningstemperatur | MBL |  |  |  |  | Returledningstemperatur | : | Returledningstemperatur
Rumstemperatur | MBLLLII |  |  |  |  | Rumstemperatur | : | Rumstemperatur
Rökdetektor | MBL |  |  |  |  | Rökdetektor | : | Rokdetektor
Spjällställdon | MB |  |  |  |  | Spjällställdon | : | Spjallstalldon
Tidkanal | I |  |  |  |  | Tidkanal | : | Tidkanal
Tilluftsfläkt | ML |  |  |  |  | Tilluftsfläkt | : | Tilluftsflakt
Tilluftsspjäll | MB |  |  |  |  | Tilluftsspjäll | : | Tilluftsspjall
Tilluftstemperatur | MBLLII |  |  |  |  | Tilluftstemperatur | : | Tilluftstemperatur
Tilluftstemperatur e. VVX | MBLL |  |  |  |  | Tilluftstemperatur e. VVX | : | TilluftstemperaturVVX
Tryckgivare | MBLLII |  |  |  |  | Tryckgivare | : | Tryckgivare
Tryckvakt | MBL |  |  |  |  | Tryckvakt | : | Tryckvakt
Uteluftsspjäll | MB |  |  |  |  | Uteluftsspjäll | : | Uteluftsspjall
Uteluftskanalstemperatur | MBL |  |  |  |  | Uteluftskanalstemperatur | : | Uteluftskanalstemperatur
Utomhustemperatur | MBL |  |  |  |  | Utomhustemperatur | : | Utomhustemperatur
Varmvattenmätare | MB |  |  |  |  | Varmvattenmätare | : | Varmvattenmatare
VAV-spjäll | MBLII |  |  |  |  | VAV-spjäll | : | VAVspjall
Ventilställdon | MB |  |  |  |  | Ventilställdon | : | Ventilstalldon
VVC-temperatur | MBLL |  |  |  |  | VVC-temperatur | : | VVCtemperatur
Värmemängdsmätare | MB |  |  |  |  | Värmemängdsmätare | : | Varmemangdsmatare
Värmeväxlare | LL |  |  |  |  | Värmeväxlare | : | Varmevaxlare
Förlängd ventilation | MBI |  |  |  |  | Förlängd ventilation | : | Forlangdventilation
Serviceomkopplare | L |  |  |  |  | Serviceomkopplare | : | Serviceomkopplare
Elbatteri | ML |  |  |  |  | Elbatteri | : | Elbatteri
Serviceomkopplare | L |  |  |  |  | Fläktvakt | : | Flaktvakt
Fläktvakt | MBL |  |  |  |  | Fläktvakt | : | Flaktvakt

## Listor
Beteckning | Larmtext | Kategori | Larmgräns | Larmfördr. | Beteckning | Benämning | Typ | Anmärkning | Beteckning | Objekt | Leveransinst.
50-03-01 |  |  |  |  | 50-03-01 |  |  |  | 50-03-01
50-03-01-AS1 | Utlöst Automatsäkring | B |  | 10 s | ELM1 | Elmätare |  |  | TK1 | Framtida stolp- och pollarbelysning | M-F 07:00-16:00
50-03-01-AS1 | Utlöst Överspänningsskydd | B |  | 10 s | ELM2 | Elmätare |  |  | TK2 | Framtida nattsänkning av belysningsnivå på ytterbelysning | M-F 07:00-16:00
Brand | Centralt brandlarm | B |  | 10 s | ELM3 | Elmätare |  |  | TK3 | Skärmtak + fasadbelysning | M-F 07:00-16:00
El1 |  | B |  | 10 s | ELM4 | Elmätare |  |  | TK4 | Huvudtrapphus väggbelysning | M-F 07:00-16:00
El2 | Felsignal passerkontrollsystem | B |  | 10 s | ELM5 | Elmätare |  |  | TK5 | Huvudtrapphus takbelysning | M-F 07:00-16:00
El3 | Öppen röklucka i trapphus | B |  | 10 s | ELM6 | Elmätare |  |  | TK6 | Reklamskyltar på fasad | M-F 07:00-16:00
El4 | Öppen röklucka i hiss | B |  | 10 s | ELM7 | Elmätare |  |  | TK7 | Reserv | M-F 07:00-16:00
El5 | Tekniskt fel hiss A | B |  | 10 s | ELM8 | Elmätare |  |  | TK8 | Reserv | M-F 07:00-16:00
El6 | Tekniskt fel hiss B | B |  | 10 s | ELM9 | Elmätare |  |  | TK9 | Reserv | M-F 07:00-16:00
El7 | Felsignal brandlarm | B |  | 10 s | ELM10 | Elmätare |  |  | TK10 | Reserv | M-F 07:00-16:00
El8 | Larm femledarövervakning 300mA i ställverk | B |  | 10 s | ELM11 | Elmätare |  |  | 50-03-01-GX | Ljusnivå dag | 80 lux
El9 | Utlöst ventilavledare i ställverk | B |  | 10 s | ELM12 | Elmätare
El10 | Utlöst huvudbrytare i ställverk | B |  | 10 s | ELM13 | Elmätare |  |  | 56-03-01
El11 | Frånslagen jordningskopplare i ställverk | B |  | 10 s | ELM14 | Elmätare |  |  | 56-03-01-GT1 | Börvärde Utetemp X | -20°C, -10°C, 0°C, 10°C, 20°C
El12 | Reserv | B |  | 10 s | 50-03-01-GX | Ljusgivare | Produal |  | 56-03-01-GT1 | Börvärde framledning Y | 65°C, 55°C, 47°, 32°C, 20°C
El13 | Reserv | B |  | 10 s | 50-03-01-GT3 | Utomhustemperatur | Regin |  | 56-03-01-P1 | Pumpstart om utetemp < | 7°C
El14 | Reserv | B |  | 10 s | 56-03-01-VMM1 | Värmemängdsmätare | Kamstrup |  | 56-03-01-P1 | Pumpstopp om utetemp > | 17°C
El15 | Reserv | B |  | 10 s
El16 | Reserv | B |  | 10 s | 56-03-01 |  |  |  | 56-03-02
El17 | Reserv | B |  | 10 s | 56-03-01-VMM1 | Värmemängdsmätare | Kamstrup |  | 56-03-02-GT1 | Börvärde Utetemp X | -20°C, -10°C, 0°C, 10°C, 20°C
El18 | Reserv | B |  | 10 s | 56-03-01-GT1 | Framledningstemperatur | Regin |  | 56-03-02-GT1 | Börvärde framledning Y | 65°C, 55°C, 47°, 32°C, 20°C
El19 | Reserv | B |  | 10 s | 56-03-01-SV1 | Ventilställdon | Regin |  | 56-03-02-P1 | Pumpstart om utetemp < | 7°C
El20 | Reserv | B |  | 10 s | 56-03-01-P1 | Pump | Grundfos |  | 56-03-02-P1 | Pumpstopp om utetemp > | 17°C
50-03-01-GX | Givarfel | B |  | 30 s
50-03-01-GT3 | Givarfel | B |  | 30 s | 56-03-02 |  |  |  | 56-03-03
[5 empty] | 56-03-02-VMM1 | Värmemängdsmätare | Kamstrup |  | 56-03-03-GT1 | Börvärde Utetemp X | -20°C, -10°C, 0°C, 10°C, 20°C
56-03-01 |  |  |  |  | 56-03-02-GT1 | Framledningstemperatur | Regin |  | 56-03-03-GT1 | Börvärde framledning Y | 65°C, 55°C, 47°, 32°C, 20°C
56-03-01-GT1 | Givarfel | B |  | 30 s | 56-03-02-SV1 | Ventilställdon | Belimo |  | 56-03-03-P1 | Pumpstart om utetemp < | 7°C
56-03-01-GT1 | Regleravvikelse | C | +/-3°C | 60 m | 56-03-02-P1 | Pump | Grundfos |  | 56-03-03-P1 | Pumpstopp om utetemp > | 17°C
56-03-01-P1 | Driftfel | B |  | 2 m
56-03-01-GP6 | Lågt tryck expansionskärl | B | 1 bar | 2 m | 56-03-03 |  |  |  | 52-03-01
[5 empty] | VMM1 | Värmemängdsmätare | Kamstrup |  | 52-03-01-GT1 | Börvärde Utetemp X | -20°C, -10°C, 0°C, 10°C, 20°C
56-03-02 |  |  |  |  | 56-03-03-GT1 | Framledningstemperatur | Regin |  | 52-03-01-GT1 | Börvärde framledning Y | 65°C, 55°C, 47°, 32°C, 20°C
56-03-02-GT1 | Givarfel | B |  | 30 s | 56-03-03-SV1 | Ventilställdon | Belimo |  | 52-03-01-P4 | Pumpstart om utetemp < | 7°C
56-03-02-GT1 | Regleravvikelse | C | +/-3°C | 60 m | 56-03-03-P1 | Pump | Grundfos |  | 52-03-01-P4 | Pumpstopp om utetemp > | 17°C
56-03-02-P1 | Driftfel | B |  | 2 m
[5 empty] | 52-03-01 |  |  |  | 57-03-01
56-03-03 |  |  |  |  | 52-03-01-KVM1:1 | Kallvattenmätare | Kamstrup |  | P1 | Pumpstart om utetemp < | 7°C
56-03-03-GT1 | Givarfel | B |  | 30 s | 52-03-01-KVM1:2 | Kallvattenmätare | Kamstrup |  | P1 | Pumpstopp om utetemp > | 17°C
56-03-03-GT1 | Regleravvikelse | C | +/-3°C | 60 m | 52-03-01-GT1 | Framledningstemperatur | Regin |  | TK1 | Eftergångstid | 1 timme
56-03-03-P1 | Driftfel | B |  | 2 m | 52-03-01-GT2 | Returledningstemperatur | Regin |  | TK2 | Eftergångstid | 1 timme
[5 empty] | 52-03-01-SV1 | Ventilställdon | Regin |  | GT2 | Börvärde tilluftstemperatur | 19°C
52-03-01 |  |  |  |  | 52-03-01-P4 | Pump | Grundfos |  | GT3 | Varmhållning vid stillastående | 20°C
52-03-01-GT1 | Givarfel | B |  | 30 s |  |  |  |  | GT6A | Börvärde rumstemperatur | 21°C
52-03-01-GT1 | Regleravvikelse | C | +/-3°C | 60 m | 57-03-01 |  |  |  | GT6B | Börvärde rumstemperatur | 21°C
52-03-01-GT2 | Givarfel | B |  | 30 s | P1 | Pump | Grundfos |  | GP1 | Tryckbörvärde | 150 Pa
52-03-01-P4 | Driftfel | B |  | 2 m | TF1A/B | Tilluftsfläkt | IV |  | GP2 | Tryckbörvärde | 150 Pa
[5 empty] | FF1A/B | Frånluftsfläkt | IV |  | ST71:1 | Motionering av brandspjäll | Söndag 23:55-23:59
57-03-01 |  |  |  |  | ST1 | Uteluftsspjäll | Belimo |  | ST71:2 | Motionering av brandspjäll | Söndag 23:55-23:59
P1 | Driftfel | B |  | 2 m | SV1 | Ventilställdon | Belimo |  | ST71:3 | Motionering av brandspjäll | Söndag 23:55-23:59
TF1A/B | Driftfel | B |  | 2 m | TK1 | Förlängd ventilation | Produal |  | ST71:4 | Motionering av brandspjäll | Söndag 23:55-23:59
FF1A/B | Driftfel | B |  | 2 m | TK2 | Förlängd ventilation | Produal |  | ST71:6 | Motionering av brandspjäll | Söndag 23:55-23:59
VVX | Summalarm | B |  | 10 s | GT2 | Tilluftstemperatur | Regin |  | ST72:1 | Motionering av brandspjäll | Söndag 23:55-23:59
VVX | Låg verkningsgrad | B | <50% | 30 m | GT3 | Frysskyddstemperatur | Regin |  | ST72:2 | Motionering av brandspjäll | Söndag 23:55-23:59
KM1 | Summalarm kylmaskin | B |  | 10 s | GT4 | Frånluftstemperatur | Regin |  | ST72:3 | Motionering av brandspjäll | Söndag 23:55-23:59
GT2 | Givarfel | B |  | 30 s | GT5 | Tilluftstemperatur e. VVX | Regin |  | ST72:4 | Motionering av brandspjäll | Söndag 23:55-23:59
GT2 | Regleravvikelse | B | +/-3°C | 60 m | GT6A | Rumstemperatur | Regin |  | ST72:6 | Motionering av brandspjäll | Söndag 23:55-23:59
GT3 | Givarfel | B |  | 30 s | GT6B | Rumstemperatur | Regin
GT3 | Frysskyddslarm | A | 7°C | 3 s | FV1 | Filtervakt | Regin
GT4 | Givarfel | B |  | 30 s | FV2 | Filtervakt | Regin
GT5 | Givarfel | B |  | 30 s | GP1 | Tryckgivare | Regin
GT6A | Givarfel | B |  | 30 s | GP2 | Tryckgivare | Regin
GT6A | Hög rumstemperatur | B | 23°C | 30 s | GX71 | Rökdetektor | Regin
GT6A | Låg rumstemperatur | B | 17°C | 5 m | GX71 | Rökdetektor | Regin
GT6B | Givarfel | B |  | 30 s | ST71:1 | Brandspjäll | Siox
GT6B | Hög rumstemperatur | B | 23°C | 30 s | GX71:1 | Rökdetektor | Regin
GT6B | Låg rumstemperatur | B | 17°C | 5 m | ST71:2 | Brandspjäll | Siox
FV1 | Smutsiga filter | B | 70 Pa | 2 m | GX71:2 | Rökdetektor | Regin
FV2 | Smutsiga filter | B | 70 Pa | 2 m | ST71:3 | Brandspjäll | Siox
GP1 | Givarfel | B |  | 30 s | GX71:3 | Rökdetektor | Regin
GP1 | Regleravvikelse | B | +/-15 Pa | 60 m | ST71:4 | Brandspjäll | Siox
GP1 | Fläktvakt | B | <50 Pa | 15 m | GX71:4 | Rökdetektor | Regin
GP2 | Givarfel | B |  | 30 s | ST71:6 | Brandspjäll | Siox
GP2 | Regleravvikelse | B | +/-15 Pa | 60 m | GX71:6 | Rökdetektor | Regin
GP2 | Fläktvakt | B | <50 Pa | 15 m | ST72:1 | Brandspjäll | Siox
SO4 | Serviceomkopplare i fel läge | B |  | 10 s | GX72:1 | Rökdetektor | Regin
GX71 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s | ST72:2 | Brandspjäll | Siox
GX71 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s | GX72:2 | Rökdetektor | Regin
GX71 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s | ST72:3 | Brandspjäll | Siox
GX71 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s | GX72:3 | Rökdetektor | Regin
ST71:1 | Brandspjäll i fel läge | B |  | 5 m | ST72:4 | Brandspjäll | Siox
GX71:1 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s | GX72:4 | Rökdetektor | Regin
GX71:1 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s | ST72:6 | Brandspjäll | Siox
ST71:2 | Brandspjäll i fel läge | B |  | 5 m | GX72:6 | Rökdetektor | Regin
GX71:2 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s | ST41 | VAV-spjäll | Swegon
GX71:2 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s | ST42 | VAV-spjäll | Swegon
ST71:3 | Brandspjäll i fel läge | B |  | 5 m
GX71:3 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s
GX71:3 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s
ST71:4 | Brandspjäll i fel läge | B |  | 5 m
GX71:4 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s
GX71:4 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s
ST71:6 | Brandspjäll i fel läge | B |  | 5 m
GX71:6 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s
GX71:6 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s
ST72:1 | Brandspjäll i fel läge | B |  | 5 m
GX72:1 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s
GX72:1 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s
ST72:2 | Brandspjäll i fel läge | B |  | 5 m
GX72:2 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s
GX72:2 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s
ST72:3 | Brandspjäll i fel läge | B |  | 5 m
GX72:3 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s
GX72:3 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s
ST72:4 | Brandspjäll i fel läge | B |  | 5 m
GX72:4 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s
GX72:4 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s
ST72:6 | Brandspjäll i fel läge | B |  | 5 m
GX72:6 | Utlöst rökdetektor | A |  | 10 s
GX72:6 | Servicelarm rökdetektor | B |  | 10s