## Fidelix
Bet | Typ | Nr | Beteckning | Benämning | Funktion | Kommentar
OP1 | Visio-15-C |  | Operatörspanel
DUC1 | FX-3000-C |  | CPU
|  | WAN | Komm. DHC | Kundens nätverk
|  | LAN1 | Komm. Visio | Pekskärm i skåpet
|  | LAN2 | Komm. Multilink | Multilink i skåpet
LAN3
AI1 | AI-8-C |  | Analog ingångsmodul | 8 x PT1000/0-10/4-20mA
1
2
3
4
5
6
7
8
AI2 | AI-8-C |  | Analog ingångsmodul | 8 x PT1000/0-10/4-20mA
1
2
3
4
5
6
7
8
AU1 | AO-8-C |  | Analog utgångsmodul | 8 x 0-10V
1
2
3
4
5
6
7
8
AU1 | AO-8-C |  | Analog utgångsmodul | 8 x 0-10V
1
2
3
4
5
6
7
8
DI1 | DI-16-C |  | Digital ingångsmodul | 16 x 24V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
DI2 | DI-16-C |  | Digital ingångsmodul | 16 x 24V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
DU1 | DO-8-C |  | Digital utgångsmodul | 8 x VXL 24V 2A vid 24 VAC
1
2
3
4
5
6
7
8
DU2 | DO-8-C |  | Digital utgångsmodul | 8 x VXL 24V 2A vid 24 VAC
1
2
3
4
5
6
7
8
HD1 | Komm.typ | Serial | Multilink kommunikationsmodul | MODBus 2xRS485, Mbus x 1
| MODBus | 1
| MODBus | 2
| Mbus | 3
Antal | Modul |  | Modultyp | Modulbredd (mm) | Total bredd (mm)
0 | FX-3000-C |  | Processorenhet | 68 | 0
0 | AI-8-C |  | Analog ingång PT1000/0-10V/4-20mA | 19 | 0
0 | AO-8-C |  | Analog utgångsmodul | 19 | 0
0 | DI-16-16 |  | Digital ingångsmodul | 19 | 0
0 | DO-8-C |  | Digital utgångsmodul 8st | 19 | 0
0 | DOOC-16-C |  | Digital utgångsmodul 16 st | 19 | 0
0 | TRIAC-8-C |  | Analoga utgångar pulsmodulerande | 19 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 |  |  |  |  | 0
Antal | Övrigt |  | Modultyp | Modulbredd (mm) | Total bredd (mm)
0 | Multilink |  | Kommunikation | 107 | 0 |  | 2xMODbus+1xMbus
0 | AI-8 |  | Analog ingång PT1000/0-10V/4-20mA | 160 | 0
0 | AO-8 |  | Analog utgångsmodul | 125 | 0
0 | Combi 36 |  | DI/DU/AO/AI | 235 | 0
0 | DI-16 |  | Digital ingångsmodul | 205 | 0
0 | DU-8 |  | Digital utgångsmodul | 205 | 0
0 | Nätverksswitch |  | MOXA 5-port
0 | RS485-C |  | 2 portars RS485 utb.modul | 19 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0 |  |  |  |  | 0

## AS1
| Projektnamn: | Kv.Visionen 3 Jönköping
| Projektnr: | 50114
| Uppdaterad: | 19-01-02/MMI
| 50-03-01-AS1 |  |  | NOVOSYSTEMS ordernr 50114-01
| Beteckning | Benämning | Fabrikat | Typ | Enhet | Fråga anmärkning | DI | MAN DU | AI Pt | AI 4-20mA | AI 0-10v | MAN AU | MODbus | Mbus | SIOX
Övrigt se rambeskrivning
50-03-01-AS1
| 50-03-01-AS1 | Avluftstemperatur |  |  | I Apparatskåp |  | 1
| 50-03-01-AS1 |  |  |  | I Apparatskåp |  | 1
| Brand | Avluftstemperatur |  |  |  |  | 1
| El1 | [5 empty] | 1
| El2 | [5 empty] | 1
| El3 | [5 empty] | 1
| El4 | [5 empty] | 1
| El5 | [5 empty] | 1
| El6 | [5 empty] | 1
| El7 | [5 empty] | 1
| El8 | [5 empty] | 1
| El9 | [5 empty] | 1
| El10 | [5 empty] | 1
| El11 | [5 empty] | 1
| El12 | [5 empty] | 1
| El13 | [5 empty] | 1
| El14 | [5 empty] | 1
| El15 | [5 empty] | 1
s | El16 | [5 empty] | 1
| El17 | [5 empty] | 1
| El18 | [5 empty] | 1
| El19 | [5 empty] | 1
| El20 | [5 empty] | 1
| 50-03-01-AS1/H01 | Resetknapp |  |  |  |  | 1 | 1
s | TK1 | Framtida stolp- och pollarbelysning |  |  | Ljusnivå 1 + Tidkanal |  |  | 1
| TK2 | Framtida nattsänkning av belysningsnivå på ytterbelysning |  |  | Tidkanal |  |  | 1
| TK3 | Skärmtak + fasadbelysning |  |  | Ljusnivå 1 + Tidkanal |  |  | 1
| TK4 | Huvudtrapphus väggbelysning |  |  | Tidkanal |  |  | 1
| TK5 | Huvudtrapphus takbelysning |  |  | Tidkanal |  |  | 1
| TK6 | Reklamskyltar på fasad |  |  | Ljusnivå 3 + Tidkanal |  |  | 1
| TK7 | Reserv | [5 empty] | 1
| TK8 | Reserv | [5 empty] | 1
| TK9 | Reserv | [5 empty] | 1
| TK10 | Reserv | [5 empty] | 1
| 50-03-01-GX | Ljusgivare |  | Produal LUX 34 | [6 empty] | 1
| 50-03-01-GT3 | Utegivare |  | Regin TG-UH/PT1000 |  |  |  |  | 1
| 56-03-01-VMM1 | Matning Värmemängdsmätare |  | Plomberbar | 230V 10A
| 56-03-01-SHG1 | Huvudvärme
| 56-03-01-VMM1 | Värmemängdsmätare |  | Fjärrvärme |  | M-Bus adr. 11 Multilink Serial eller Piigab?? | [7 empty] | 1
| 56-03-01-GT1 | Temperaturgivare |  | Regin TG-DHW3/PT1000 |  |  |  |  | 1
| 56-03-01-SV1 | Ventilställdon |  | Regin RVAZ4L1-24A, Adapter OVA-L1 | 24V 400N 5,5mm 6VA | Ventil VVG549.15-1.6 Kvs 1.6 DN15 | [5 empty] | 1
s | 56-03-01-P1 | Pump | Grundfos | Magna3 | 230V @2,78A |  | 1 | 1
| 56-03-01-GP6 | Larmmanometer EXP-kärl |  |  | C NO |  | 1
1
| 56-03-02-SHG1 | Värme plan 0-1
s | 56-03-02-VMM1 | Värmemängdsmätare |  |  |  | M-Bus adr. 12 Multilink Serial eller Piigab?? | [7 empty] | 1
s | 56-03-02-GT1 | Temperaturgivare | Regin | TG-DHW3/PT1000 |  |  |  |  | 1
s | 56-03-02-SV1 | Ventilställdon |  | Belimo R423+LR24A-SR | 24V 0-10V | [6 empty] | 1
s | 56-03-02-P1 | Pump |  | Grundfos Magna3 | 230V 1,56A |  | 1 | 1
| 56-03-03 | Värme plan 2
| 56-03-03-VMM1 | Värmemängdsmätare |  |  |  | M-Bus adr. 13 Multilink Serial eller Piigab?? | [7 empty] | 1
| 56-03-03-GT1 | Temperaturgivare |  | Regin TG-DHW3/PT1000 |  |  |  |  | 1
| 56-03-03-SV1 | Ventilställdon |  | Belimo R423+LR24A-SR | 24V 0-10V | [6 empty] | 1
| 56-03-03-P1 | Pump |  | Grundfos Magna3 | 230V 1,56A |  | 1 | 1
| 52-03-01-VVX1 | Varmvatten
| 52-03-01-KVM1:1 | Flödesmätare Kallvatten |  | Fabrikat | ?? | M-Bus adr. 21 Multilink Serial eller Piigab?? | [7 empty] | 1
| 52-03-01-KVM1:2 | Flödesmätare Kallvatten |  | Fabrikat | ?? | M-Bus adr. 22 Multilink Serial eller Piigab??
| 52-03-01-GT1 | Temperaturgivare |  | TG-DH4/PT1000 |  |  |  |  | 1
| 52-03-01-GT2 | Temperaturgivare |  | TG-DH4/PT1000 |  |  |  |  | 1
| 52-03-01-SV1 | Ventilställdon |  | Regin RVAZ4L1-24A, Adapter OVA-L1 | 24V 400N 5,5mm 6VA | Ventil Siemens VVG549.15-2.5 Kvs 2.5 DN15 | [5 empty] | 1
| 52-03-01-P4 | Pump |  | Grundfos Aphla2 | 230V 0,58A | IF-Modul eller strömrelä? | 1 | 1
| 52-03-01-SV3 |  |  |  |  | Termiskventil
| Elmätare | Elmätningar
| ELM1 |  |  | Fabrikat |  | M-Bus adr. 31 Multilink Serial eller Piigab?? | [7 empty] | 1
| ELM2 |  |  | Fabrikat |  | M-Bus adr. 32 Multilink Serial eller Piigab?? | [7 empty] | 1
| ELM3 |  |  | Fabrikat |  | M-Bus adr. 33 Multilink Serial eller Piigab?? | [7 empty] | 1
| ELM4 |  |  | Fabrikat |  | M-Bus adr. 34 Multilink Serial eller Piigab?? | [7 empty] | 1
| ELM5 |  |  | Fabrikat |  | M-Bus adr. 35 Multilink Serial eller Piigab?? | [7 empty] | 1
| ELM6 |  |  | Fabrikat |  | M-Bus adr. 36 Multilink Serial eller Piigab?? | [7 empty] | 1
| ELM7 |  |  | Fabrikat |  | M-Bus adr. 37 Multilink Serial eller Piigab?? | [7 empty] | 1
| ELM8 |  |  | Fabrikat |  | M-Bus adr. 38 Multilink Serial eller Piigab?? | [7 empty] | 1
| ELM9 |  |  | Fabrikat |  | M-Bus adr. 39 Multilink Serial eller Piigab?? | [7 empty] | 1
| ELM10 |  |  | Fabrikat |  | M-Bus adr. 40 Multilink Serial eller Piigab?? | [7 empty] | 1
| ELM11 |  |  | Fabrikat |  | M-Bus adr. 41 Multilink Serial eller Piigab?? | [7 empty] | 1
| ELM12 |  |  | Fabrikat |  | M-Bus adr. 42 Multilink Serial eller Piigab?? | [7 empty] | 1
| ELM13 | 12 st i handling? |  | Fabrikat |  | M-Bus adr. 43 Multilink Serial eller Piigab?? | [7 empty] | 1
| ELM14 | 12 st i handling? |  | Fabrikat |  | M-Bus adr. 44 Multilink Serial eller Piigab?? | [7 empty] | 1
| 57-03-01-LA1 | Ventilation Personallokaler plan 2
| 57-03-01-P1 | Pump luftvärmare |  | Grundfos Magna3 25-60 | 1x230, 0,75A | Driftorder/Driftsvar | 1 | 1
| 57-03-01-TF1A/B | Tilluftsfläktar |  | IV | 2st 400V 2x8,3A | Driftorder/larm/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 57-03-01-FF1A/B | Frånluftsfläktar |  | IV | 2st 400V 2x8,3A | Driftorder/larm/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 57-03-01-VVX | Värmeväxlare |  | IV | 230V 10A | 0-10V/Larm | 1 | 0 |  |  |  | 1
x | 57-03-01-KM1 | Kylmaskin |  | IV EcoCooler | 400V 40A | Driftorder/driftsvar/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 57-03-01-ST1 | Uteluftsspjäll |  | Belimo SF24A | 24V |  |  | 1
| 57-03-01-SV1 | Styrventil värmebatteri |  | Belimo R419+LR24A-SR | 24V 0-10V | [6 empty] | 1
| 57-03-01-TK1 | Förlängd ventilation |  | Produal LAP5 | 24V |  | 1
| 57-03-01-TK2 | Förlängd ventilation |  | Produal LAP5 | 24V |  | 1
| 57-03-01-GT2 | Tilluftstemperatur |  | TG-KH3/PT1000 |  |  |  |  | 1
s | 57-03-01-GT3 | Frysskyddsgivare |  | TG-D3/PT1000 |  |  |  |  | 1
| 57-03-01-GT4 | Frånluftstemperatur |  | TG-KH3/PT1000 |  |  |  |  | 1
s | 57-03-01-GT5 | Tilluftstemperatur efter växlare |  | TG-KH3/PT1000 |  |  |  |  | 1
| 57-03-01-GT6A | Rumstemperatur |  | TG-R5/PT1000 |  |  |  |  | 1
s | 57-03-01-GT6B | Rumstemperatur |  | TG-R5/PT1000 |  |  |  |  | 1
| 57-03-01-FV1 | Filtervakt tilluft |  | DTV300X | Plint 3,2 |  | 1
| 57-03-01-FV2 | Filtervakt frånluft |  | DTV300X | Plint 3,2 |  | 1
| 57-03-01-GP1 | Tryckgivare tilluft |  | PDT12S25-2 | 24V 0-10V | Gemensam med GP2 |  |  |  |  | 1
| 57-03-01-GP2 | Tryckgivare frånluft |  | PDT12S25-2 | 0-10V | Gemensam med GP1 |  |  |  |  | 1
| 57-03-01-SO4 | Serviceomkopplare
| 57-03-01-GX71 | Rökdetektor tilluft |  | SDD-OE50 via siox | 24V | Adress 8, UNO | [8 empty] | 1
| 57-03-01-ST71:1 | Brandgasspjäll |  | EkoVent vi siox | 24V | Adress 17, DUO | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX71:1 | Rökdetektor |  | SDD-OE50 via siox | 24V | Adress 17, DUO
| 57-03-01-ST71:2 | Brandgasspjäll |  | EkoVent vi siox | 24V | Adress 2, DUO | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX71:2 | Rökdetektor |  | SDD-OE50 via siox | 24V | Adress 2, DUO
| 57-03-01-ST71:3 | Brandgasspjäll |  | EkoVent vi siox | 24V | Adress 3, DUO | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX71:3 | Rökdetektor |  | SDD-OE50 via siox | 24V | Adress 3, DUO
| 57-03-01-ST71:4 | Brandgasspjäll |  | EkoVent vi siox | 24V | Adress 4, DUO | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX71:4 | Rökdetektor |  | SDD-OE50 via siox | 24V | Adress 4, DUO
| 57-03-01-ST71:6 | Brandgasspjäll |  | EkoVent vi siox | 24V | Adress 5, UNO | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX71:6 | Rökdetektor |  | SDD-OE50 via siox | 24V | Adress 5, UNO
| 57-03-01-ST72:1 | Brandgasspjäll |  | EkoVent vi siox | 24V | Adress 6, UNO | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX72:1 | Rökdetektor |  | SDD-OE50 via siox | 24V | Adress 6, UNO
| 57-03-01-ST72:2 | Brandgasspjäll |  | EkoVent vi siox | 24V | Adress 2, DUO
| 57-03-01-GX72:2 | Rökdetektor |  | SDD-OE50 via siox | 24V | Adress 2, DUO
| 57-03-01-ST72:3 | Brandgasspjäll |  | EkoVent vi siox | 24V | Adress 3, DUO
| 57-03-01-GX72:3 | Rökdetektor |  | SDD-OE50 via siox | 24V | Adress 3, DUO
| 57-03-01-ST72:4 | Brandgasspjäll |  | EkoVent vi siox | 24V | Adress 4, DUO
| 57-03-01-GX72:4 | Rökdetektor |  | SDD-OE50 via siox | 24V | Adress 4, DUO
| 57-03-01-ST72:6 | Brandgasspjäll |  | EkoVent vi siox | 24V | Adress 7, UNO | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX72:6 | Rökdetektor |  | SDD-OE50 via siox | 24V | Adress 7, UNO
| 57-03-02-LA1 | Ventilation Kapsch lablokaler pl. 1, pl. 0
| 57-03-02-P1 | Pump luftvärmare |  | Grundfos Alpha2 25-60 | 1x230, 0,4A | Driftorder/Driftsvar | 1 | 1
| 57-03-02-TF1 | Tilluftsfläktar |  | IV | 2st 400V 2x8,3A | Driftorder/larm/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 57-03-02-FF1 | Frånluftsfläktar |  | IV | 2st 400V 2x8,3A | Driftorder/larm/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 57-03-02-VVX | Värmeväxlare |  | IV | 230V 10A | 0-10V/Larm | 1 | 0 |  |  |  | 1
| 57-03-102-GT1 | Tilluftsgivare |  | TG-KH3/PT1000 |  |  |  |  | 1
| 57-03-102-EB1 | Elbatteri |  |  |  | Driftorder/larm/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 57-03-106-GT1 | Tilluftsgivare |  | TG-KH3/PT1000 |  |  |  |  | 1
| 57-03-106-EB1 | Elbatteri |  |  |  | Driftorder/larm/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 57-03-127-GT1 | Tilluftsgivare |  | TG-KH3/PT1000 |  |  |  |  | 1
| 57-03-127-EB1 | Elbatteri |  |  |  | Driftorder/larm/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 57-03-02-ST1 | Uteluftsspjäll |  | Belimo SF24A | 24V |  |  | 1
| 57-03-02-SV1 | Styrventil värmebatteri |  | Belimo R419+LR24A-SR | 24V 0-10V | [6 empty] | 1
| 57-03-02-TK1 | Förlängd ventilation |  | Produal LAP5 | 24V |  | 1
| 57-03-02-GT2 | Tilluftstemperatur |  | TG-KH3/PT1000 |  |  |  |  | 1
| 57-03-02-GT3 | Frysskyddsgivare |  | TG-D3/PT1000 |  |  |  |  | 1
| 57-03-02-GT4 | Frånluftstemperatur |  | TG-KH3/PT1000 |  |  |  |  | 1
| 57-03-02-GT5 | Tilluftstemperatur efter växlare |  | TG-KH3/PT1000 |  |  |  |  | 1
| 57-03-02-GT6A | Rumstemperatur |  | TG-R5/PT1000 |  |  |  |  | 1
| 57-03-02-GT6B | Rumstemperatur |  | TG-R5/PT1000 |  |  |  |  | 1
| 57-03-02-FV1 | Filtervakt tilluft |  | DTV300X | Plint 3,2 |  | 1
| 57-03-02-FV2 | Filtervakt frånluft |  | DTV300X | Plint 3,2 |  | 1
| 57-03-02-GP1 | Tryckgivare tilluft |  | PDT12S25-2 | 24V 0-10V | Gemensam med GP2 |  |  |  |  | 1
| 57-03-02-GP2 | Tryckgivare frånluft |  | PDT12S25-2 | 0-10V | Gemensam med GP1 |  |  |  |  | 1
| 57-03-02-GX71 | Rökdetektor tilluft |  | SDD-OE50 via siox | 24V | Adress 8, UNO | [8 empty] | 1
| 57-03-02-ST71:1 | Brandgasspjäll |  | EkoVent vi siox | 24V | Adress 9, DUO | [8 empty] | 1
| 57-03-02-GX71:1 | Rökdetektor |  | SDD-OE50 via siox | 24V | Adress 9, DUO
| 57-03-02-ST71:2 | Brandgasspjäll |  | EkoVent vi siox | 24V | Adress 10, UNO | [8 empty] | 1
| 57-03-02-GX71:2 | Rökdetektor |  | SDD-OE50 via siox | 24V | Adress 10, UNO
| 57-03-02-ST71:3 | Brandgasspjäll |  | EkoVent vi siox | 24V | Adress 11, DUO | [8 empty] | 1
| 57-03-02-GX71:3 | Rökdetektor |  | SDD-OE50 via siox | 24V | Adress 11, DUO
| 57-03-02-ST71:4 | Brandgasspjäll |  | EkoVent vi siox | 24V | Adress 12, DUO | [8 empty] | 1
| 57-03-02-GX71:4 | Rökdetektor |  | SDD-OE50 via siox | 24V | Adress 12, DUO
| 57-03-02-ST71:5 | Brandgasspjäll |  | EkoVent vi siox | 24V | Adress 17, DUO
| 57-03-02-GX71:5 | Rökdetektor |  | SDD-OE50 via siox | 24V | Adress 17, DUO
| 57-03-02-ST71:6 | Brandgasspjäll |  | EkoVent vi siox | 24V | Adress 13, UNO | [8 empty] | 1
| 57-03-02-GX71:6 | Rökdetektor |  | SDD-OE50 via siox | 24V | Adress 13, UNO
| 57-03-02-ST72:1 | Brandgasspjäll |  | EkoVent vi siox | 24V | Adress 9, DUO
| 57-03-02-GX72:1 | Rökdetektor |  | SDD-OE50 via siox | 24V | Adress 9, DUO
| 57-03-02-ST72:3 | Brandgasspjäll |  | EkoVent vi siox | 24V | Adress 11, DUO
| 57-03-02-GX72:3 | Rökdetektor |  | SDD-OE50 via siox | 24V | Adress 11, DUO
| 57-03-02-ST72:4 | Brandgasspjäll |  | EkoVent vi siox | 24V | Adress 12, DUO
| 57-03-02-GX72:4 | Rökdetektor |  | SDD-OE50 via siox | 24V | Adress 12, DUO
| 57-03-03 | Ventilation Outhyrt
| 57-03-03-P1 | Pump luftvärmare |  | Grundfos Magna3 25-60 | 1x230, 0,78A | Driftorder/Driftsvar | 1 | 1
| 57-03-03-TF1A/B | Tilluftsfläktar |  | IV | 2st 400V 2x8,3A | Driftorder/larm/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 57-03-03-FF1A/B | Frånluftsfläktar |  | IV | 2st 400V 2x8,3A | Driftorder/larm/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 57-03-03-VVX | Värmeväxlare |  | IV | 230V 10A | 0-10V/Larm | 1 |  |  |  |  | 1
| 57-03-03-KM1 | Kylmaskin |  | IV EcoCooler | 400V 32A | Driftorder/driftsvar/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 57-03-03-ST1 | Uteluftsspjäll |  | Belimo SF24A | 24V |  |  | 1
| 57-03-03-SV1 | Styrventil värmebatteri |  | Belimo R419+LR24A-SR | 24V 0-10V | [6 empty] | 1
| 57-03-03-TK1 | Förlängd ventilation |  | Produal LAP5 | 24V |  | 1
| 57-03-03-GT2 | Tilluftstemperatur |  | TG-KH3/PT1000 |  |  |  |  | 1
| 57-03-03-GT3 | Frysskyddsgivare |  | TG-D3/PT1000 |  |  |  |  | 1
| 57-03-03-GT4 | Frånluftstemperatur |  | TG-KH3/PT1000 |  |  |  |  | 1
| 57-03-03-GT5 | Tilluftstemperatur efter växlare |  | TG-KH3/PT1000 |  |  |  |  | 1
| 57-03-03-FV1 | Filtervakt tilluft |  | DTV300X | Plint 3,2 |  | 1
| 57-03-03-FV2 | Filtervakt frånluft |  | DTV300X | Plint 3,2 |  | 1
| 57-03-03-GP1 | Tryckgivare tilluft |  | PDT12S25-2 | 24V 0-10V | Gemensam med GP2 |  |  |  |  | 1
| 57-03-03-GP2 | Tryckgivare frånluft |  | PDT12S25-2 | 0-10V | Gemensam med GP1 |  |  |  |  | 1
| 57-03-03-GX71 | Rökdetektor tilluft |  | SDD-OE50 via siox | 24V | Adress 14, UNO | [8 empty] | 1
| 57-03-03-ST71:1 | Brandgasspjäll |  | EkoVent vi siox | 24V | Adress 15, DUO | [8 empty] | 1
| 57-03-03-GX71:1 | Rökdetektor |  | SDD-OE50 via siox | 24V | Adress 15, DUO
| 57-03-03-ST71:2 | Brandgasspjäll |  | EkoVent vi siox | 24V | Adress 15, DUO
| 57-03-03-GX71:2 | Rökdetektor |  | SDD-OE50 via siox | 24V | Adress 15, DUO
| 57-03-03-ST72:1 | Brandgasspjäll |  | EkoVent vi siox | 24V | Adress 16, DUO | [8 empty] | 1
| 57-03-03-GX72:1 | Rökdetektor |  | SDD-OE50 via siox | 24V | Adress 16, DUO
| 57-03-03-ST72:2 | Brandgasspjäll |  | EkoVent vi siox | 24V | Adress 16, DUO
| 57-03-03-GX72:2 | Rökdetektor |  | SDD-OE50 via siox | 24V | Adress 16, DUO
| 57-03-?? | Ventilation Miljörum 018
| 57-03-??-FF1 | Frånluftsfläkt |  |  | 230V ??A | Tyristor i AS | 1 | 1
| 57-03-??-GP? | Tryckvakt |  |  |  |  | 1
| 57-03-?? | Ventilation Outgrävt
| 57-03-??-FF1 | Frånluftsfläkt |  |  | 230V ??A | Tyristor i AS? | 1 | 1
| 57-03-??-GP? | Tryckvakt |  |  |  |  | 1
| HD1 | Multilink |  | Fidelix A3066 multilink-RS485-MBUS | 24VDC F+, E-, Serial 1 A, B MODbus
Serial2 A, B MODbus, Serial 3 A, B Mbus
| Summa I/O | [5 empty] | 60 | 34 | 25 | 0 | 7 | 21 | 0 | 19 | 17
[7 empty] | Di | DU | AI Pt | AI 4-20mA | AI 0-10v | MAN AU | MODbus | Mbus | SIOX
Minst 20 % av respektive in- och utgångstyp

## Egenkontroll
Datum: 18-11-19
Beteckning | Objekt | UE | UE | UE | Datum | Funktion enl | Datum | Kommentar: | Åtgärdat
|  | Montage | Komp.märkning | Kabel.märk | Signatur | driftkort: | Signatur

## Provning motorer
Datum: 18-11-19
Beteckning | Objekt | Isolationskontroll | Kontinuitetskontroll | Motorns märkström | Inställt värde | Uppmätt driftström | Datum | Anmärkning | Åtgärdat
Signatur

## Skyltlista
Förenklad text-/skyltbilaga för avstalskund
Har du egen skyltlista kan du använda denna. Saknar du detta kan du använda nedanstående.
Ladda ner denna fil till din dator, så kan du använda denna även för kommande beställningar
Fyll i dina uppgifter nedan (gulmarkerade fält), samt önskade skylttexter
Spara den färdigifyllda filen på din dator
Gå tillbaka till beställningsrutinen på vår hemsida och importera din fil till beställningen
Förenklad text-/skyltlilaga för avtalskund
| Beställande företag |  | Novosystems Småland AB |  |  |  |  | Med betällningsnummer
| Beställare namn |  | Kent Eriksson |  |  |  |  | Beställarens telefonnummer |  | 0729-887625
Eventuella anmärkningar
Har du frågor kring din beställning, ring oss på telefon 036-71 35 80 eller maila oss på order@gravyr.se, så diskuerar vi tillsamman fram hur vi skall utforma just din märkning.
Nedan noteras uppgift för respektive skylt radvis
| Om beställningen avser standard- eller typskylt notera artikelnummret för denna här, ingen ytterligare specifikation krävs | Om skyltbeställningen inte avser standard-/typskylt, specifisera skylten här | [6 empty] | Texthöjd i mm för texrad 1, noteras om det inte är en standar-/typskylt | Texthöjd i mm för texrad 2, noteras om det inte är en standar-/typskylt | Texthöjd i mm för texrad 3, noteras om det inte är en standar-/typskylt | Texthöjd i mm för texrad 4, noteras om det inte är en standar-/typskylt | Texhöjd i mm för texrad 5 | Texhöjd i mm för texrad 6 | Texhöjd i mm för texrad 7 | Texhöjd i mm för texrad 8
|  | Skyltstorlek, LxH i mm | Skyltfärg | Textfärg | Dubbelhäftande tape, notera Ja/nej | Borras Ja/nej | Antal | Notera med ett Ja om du önskar all text med versaler | 6 | 4 | 4
[9 empty] | Text rad 1 | Text rad 2 | Text rad 3 | Text rad 4 | Text rad 5 | Text rad 6 | Text rad 7 | Text rad 8 | Anmärkning
Exempel |  | 25x90 | Vit | Svart | Ja | Nej | 1 |  | Brandspjäll | 9876D-AS00:4
Skylt 1 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 2 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 3 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 4 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 5 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 6 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 7 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 8 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 9 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 10 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 11 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 12 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 13 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 14 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 15 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 16 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 17 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 18 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 19 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 20 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 21 | TYP 200 | [5 empty] | 2
Skylt 22 | TYP 200 | [5 empty] | 2
Skylt 23 | TYP 200 | [5 empty] | 2
Skylt 24 | TYP 200 | [5 empty] | 2
Skylt 25 | TYP 200 | [5 empty] | 2
Skylt 26 | TYP 200 | [5 empty] | 2
Skylt 27 | TYP 200 | [5 empty] | 2
Skylt 28 | TYP 200 | [5 empty] | 2
Skylt 29 | TYP 200 | [5 empty] | 2
Skylt 30 | TYP 200 | [5 empty] | 2
Skylt 31 | TYP 200 | [5 empty] | 2
Skylt 32 | TYP 200 | [5 empty] | 2
Skylt 33 | TYP 200 | [5 empty] | 2
Skylt 34 | TYP 200 | [5 empty] | 2
Skylt 35 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 36 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 37 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 38 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 39 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 40 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 41 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 42 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 43 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 44 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 45 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 46
Skylt 47
Skylt 48
Skylt 49
Skylt 50
Skylt 51
Skylt 51
Skylt 52
Skylt 53
Skylt 54
Skylt 55
Skylt 56
Skylt 57
Skylt 58
Skylt 59
Skylt 60
Skylt 61
Skylt 62
Skylt 63
Skylt 64
Skylt 65
Skylt 66
Skylt 67
Skylt 68
Skylt 69
Skylt 70
Skylt 71
Skylt 72
Skylt 73
Skylt 74
Skylt 75
Skylt 76
Skylt 77
Skylt 78
Skylt 79
Skylt 80
Skylt 81
Skylt 82
Skylt 83
Skylt 84
Skylt 85
Skylt 86
Skylt 87
Skylt 88
Skylt 89
Skylt 90
Skylt 91
Skylt 92
Skylt 93
Skylt 94
Skylt 95
Skylt 96
Skylt 97
Skylt 98
Skylt 99
Skylt 100

## SKYLTUTFÖRANDE
SKYLTUTFÖRANDE
| TYP 100: | SKYLTSTORLEK 20 x 70 mm | ex. | GP7:1-LA1 | 6mm texthöjd
|  | VIT LAMINAT MED SVART TEXT |  | FLÄKTVAKT | 4mm texthöjd
TAPE, BORRAS
| TYP 200: | SKYLTSTORLEK 30 x 70 mm | ex. | P1-LA1 |  | 6mm texthöjd
|  | VIT LAMINAT MED SVART TEXT |  | PUMP |  | 4mm texthöjd
|  | TAPE, BORRAS |  | CENTRAL AS1 | 4mm texthöjd
| TYP 300: | SKYLTSTORLEK 40 x 120 mm | ex. | APP.SKÅP | 7mm texthöjd
|  | VIT LAMINAT MED SVART TEXT |  | AS4/DUC34 | 20mm texthöjd
TAPE, BORRAS
| TYP 500: | SKYLTSTORLEK 35 x 120 mm | ex. | DUC11 |  | 25mm texthöjd
VIT LAMINAT MED SVART TEXT
TAPE, BORRAS
| TYP600: | SKYLTSTORLEK 30 x 90 mm | ex. | 1144-LB-LB05-TK12 | 6mm texthöjd
|  | VIT LAMINAT MED SVART TEXT |  | TRYCKNAPP | 4mm texthöjd
|  | TAPE, BORRAS |  | APPARATSKÅP AS1 | 4mm texthöjd
| TYP SPE: | SKYLTSTORLEK 80 x 240 mm | ex. | APP.SKÅP | 14mm texthöjd
VIT LAMINAT MED SVART TEXT AS4/DUC34 40mm texthöjd
TAPE, HÅLMARKERING
| TYP NÖD: | SKYLTSTORLEK 30 x 70 mm | ex. | NÖDSTOPP | 6mm texthöjd
|  | GUL LAMINAT MED SVART TEXT |  | ÅTERSTÄLLNING | 6mm texthöjd
TAPE, BORRAS
Benämningar
Avluftstemperatur
Frysskyddstemperatur
Frånluftstemperatur
Larm
Luftkvalitégivare
Reserv
Rumstemperatur
Rökdetektor
Tidkanal
Tilluftstemperatur
Tilluftstemperatur e. VVX
Uteluftskanalstemperatur
Utomhustemperatur

## Listor
Beteckning | Benämning | Klass | Anmärkning | Beteckning | Benämning | Typ | Anmärkning | Objekt | Beämning | Leveransinställning