## Fidelix
Bet | Typ | Nr | Beteckning | Benämning | Funktion | Kommentar
OP1 | Visio-15-C |  | Operatörspanel
DUC1 | FX-3000-C |  | CPU
|  | WAN | Komm. DHC | Kundens nätverk
|  | LAN1 | Komm. Visio | Pekskärm i skåpet
|  | LAN2 | Komm. Multilink | Multilink i skåpet
LAN3
AI1 | AI-8-C |  | Analog ingångsmodul | 8 x PT1000/0-10/4-20mA
1
2
3
4
5
6
7
8
AI2 | AI-8-C |  | Analog ingångsmodul | 8 x PT1000/0-10/4-20mA
1
2
3
4
5
6
7
8
AU1 | AO-8-C |  | Analog utgångsmodul | 8 x 0-10V
1
2
3
4
5
6
7
8
AU1 | AO-8-C |  | Analog utgångsmodul | 8 x 0-10V
1
2
3
4
5
6
7
8
DI1 | DI-16-C |  | Digital ingångsmodul | 16 x 24V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
DI2 | DI-16-C |  | Digital ingångsmodul | 16 x 24V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
DU1 | DO-8-C |  | Digital utgångsmodul | 8 x VXL 24V 2A vid 24 VAC
1
2
3
4
5
6
7
8
DU2 | DO-8-C |  | Digital utgångsmodul | 8 x VXL 24V 2A vid 24 VAC
1
2
3
4
5
6
7
8
HD1 | Komm.typ | Serial | Multilink kommunikationsmodul | MODBus 2xRS485, Mbus x 1
| MODBus | 1
| MODBus | 2
| Mbus | 3
Antal | Modul |  | Modultyp | Modulbredd (mm) | Total bredd (mm)
0 | FX-3000-C |  | Processorenhet | 68 | 0
0 | AI-8-C |  | Analog ingång PT1000/0-10V/4-20mA | 19 | 0
0 | AO-8-C |  | Analog utgångsmodul | 19 | 0
0 | DI-16-16 |  | Digital ingångsmodul | 19 | 0
0 | DO-8-C |  | Digital utgångsmodul 8st | 19 | 0
0 | DOOC-16-C |  | Digital utgångsmodul 16 st | 19 | 0
0 | TRIAC-8-C |  | Analoga utgångar pulsmodulerande | 19 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 |  |  |  |  | 0
Antal | Övrigt |  | Modultyp | Modulbredd (mm) | Total bredd (mm)
0 | Multilink |  | Kommunikation | 107 | 0 |  | 2xMODbus+1xMbus
0 | AI-8 |  | Analog ingång PT1000/0-10V/4-20mA | 160 | 0
0 | AO-8 |  | Analog utgångsmodul | 125 | 0
0 | Combi 36 |  | DI/DU/AO/AI | 235 | 0
0 | DI-16 |  | Digital ingångsmodul | 205 | 0
0 | DU-8 |  | Digital utgångsmodul | 205 | 0
0 | Nätverksswitch |  | MOXA 5-port
0 | RS485-C |  | 2 portars RS485 utb.modul | 19 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0 |  |  |  |  | 0

## AS1
| Projektnamn: | Kv.Visionen 3 Jönköping | Version | 1.0
| Projektnr: | 50114 | Generering | bsmela
| Uppdaterad: | 19-01-02/MMI
| Reservplats | 25%
| 50-03-01-AS1 | Fidelix |  | NOVOSYSTEMS ordernr 50114-01 |  |  |  | 45 | 19 | 12 | 0 | 3 | 9 | 2 | 18 | 8
| Beteckning | Benämning | Fabrikat | Typ | Spänning @ström | Signaler Om fler än en | Fråga anmärkning / Mbus-, Modbus-, Sioxadress | DI | MAN DU | AI Pt | AI 4-20mA | AI 0-10v | MAN AU | MODbus | Mbus | SIOX
50-03-01
| 50-03-01-AS1 | Larm |  | Utlöst Automatsäkring |  |  | I Apparatskåp | 1
| 50-03-01-AS1 | Larm |  | Utlöst Överspänningsskydd |  |  | I Apparatskåp | 1
| Brand | Larm |  | Centralt brandlarm |  |  |  | 1
| El1 | Larm | [5 empty] | 1
| El2 | Larm |  | Felsignal passerkontrollsystem |  |  |  | 1
| El3 | Larm |  | Öppen röklucka i trapphus |  |  |  | 1
| El4 | Larm |  | Öppen röklucka i hiss |  |  |  | 1
| El5 | Larm |  | Tekniskt fel hiss A |  |  |  | 1
| El6 | Larm |  | Tekniskt fel hiss B |  |  |  | 1
| El7 | Larm |  | Felsignal brandlarm |  |  |  | 1
| El8 | Larm |  | Larm femledarövervakning 300mA i ställverk |  |  |  | 1
| El9 | Larm |  | Utlöst ventilavledare i ställverk |  |  |  | 1
| El10 | Larm |  | Utlöst huvudbrytare i ställverk |  |  |  | 1
| El11 | Larm |  | Frånslagen jordningskopplare i ställverk |  |  |  | 1
| El12 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El13 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El14 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El15 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
s | El16 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El17 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El18 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El19 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El20 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
Reserv
s | TK1 | Tidkanal |  | Framtida stolp- och pollarbelysning |  |  | Ljusnivå 1 + Tidkanal |  | 1
| TK2 | Tidkanal |  | Framtida nattsänkning av belysningsnivå på ytterbelysning |  |  | Tidkanal |  | 1
| TK3 | Tidkanal |  | Skärmtak + fasadbelysning |  |  | Ljusnivå 1 + Tidkanal |  | 1
| TK4 | Tidkanal |  | Huvudtrapphus väggbelysning |  |  | Tidkanal |  | 1
| TK5 | Tidkanal |  | Huvudtrapphus takbelysning |  |  | Tidkanal |  | 1
| TK6 | Tidkanal |  | Reklamskyltar på fasad |  |  | Ljusnivå 3 + Tidkanal |  | 1
| TK7 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| TK8 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| TK9 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| TK10 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| ELM1 | Elmätare |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| ELM2 | Elmätare |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1
| ELM3 | Elmätare |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 1
| ELM4 | Elmätare |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 1
| ELM5 | Elmätare |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 1
| ELM6 | Elmätare |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 1
| ELM7 | Elmätare |  |  |  |  | 7 | [7 empty] | 1
| ELM8 | Elmätare |  |  |  |  | 8 | [7 empty] | 1
| ELM9 | Elmätare |  |  |  |  | 9 | [7 empty] | 1
| ELM10 | Elmätare |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | 1
| ELM11 | Elmätare |  |  |  |  | 11 | [7 empty] | 1
| ELM12 | Elmätare |  |  |  |  | 12 | [7 empty] | 1
| ELM13 | Elmätare |  |  |  |  | 13 | [7 empty] | 1
| ELM14 | Elmätare |  |  |  |  | 14 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-GX | Ljusgivare | Produal | LUX 34 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-GT3 | Utomhustemperatur | Regin | TG-UH/PT1000 | [5 empty] | 1
| 56-03-01-VMM1 | Värmemängdsmätare |  | Plomberbar | 230V 10A |  | 15
| 56-03-01 | Huvudvärme
| 56-03-01-VMM1 | Värmemängdsmätare |  | Fjärrvärme |  |  | 16 | [7 empty] | 1
| 56-03-01-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | TG-DHW3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 56-03-01-SV1 | Ventilställdon | Regin | RVAZ4L1-24A, Adapter OVA-L1 | 24V 400N 5,5mm 6VA | [7 empty] | 1
| 56-03-01-P1 | Pump | Grundfos | Magna3 | 230V @2,78A | Driftsvar NO,Driftorder, |  | 1 | 1
| 56-03-01-GP6 | Expansionskärl |  | Annan lev | C NO |  |  | 1
| 56-03-02 | Värme plan 0-1
s | 56-03-02-VMM1 | Värmemängdsmätare | Kamstrup | Multical 801 |  |  | 17 | [7 empty] | 1
s | 56-03-02-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | TG-DHW3/PT1000 | [5 empty] | 1
s | 56-03-02-SV1 | Ventilställdon | Belimo | R423,LR24A-SR | 24V 0-10V | [7 empty] | 1
s | 56-03-02-P1 | Pump | Grundfos | Magna3 | 230V 1,56A | Driftsvar,Driftorder |  | 1 | 1
| 56-03-03 | Värme plan 2
| VMM1 | Värmemängdsmätare | Kamstrup | Multical 401 |  |  | 18 | [7 empty] | 1
| 56-03-03-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | TG-DHW3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 56-03-03-SV1 | Ventilställdon | Belimo | R423,LR24A-SR | 24V 0-10V | [7 empty] | 1
| 56-03-03-P1 | Pump | Grundfos | Magna3 | 230V 1,56A | Driftsvar,Driftorder |  | 1 | 1
| 52-03-01 | Varmvatten
| 52-03-01-KVM1:1 | Kallvattenmätare | Kamstrup | Multical 801 | ?? |  | 19 | [7 empty] | 1
| 52-03-01-KVM1:2 | Kallvattenmätare | Kamstrup | Multical 401 | ?? |  | 20
| 52-03-01-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | TG-DH4/PT1000 | [5 empty] | 1
| 52-03-01-GT2 | Returledningstemperatur | Regin | TG-DH4/PT1000 | [5 empty] | 1
| 52-03-01-SV1 | Ventilställdon | Regin | RVAZ4L1-24A, Adapter OVA-L1 | 24V 400N 5,5mm 6VA | [7 empty] | 1
| 52-03-01-P4 | Pump | Grundfos | Aphla2 | 230V 0,58A | Driftsvar,Driftorder | Via strömrelä | 1 | 1
| 52-03-01-SV3 | [5 empty] | Termiskventil
| 57-03-01 | Ventilation Personallokaler plan 2
| P1 | Pump | Grundfos | Magna3 25-60 | 1x230, 0,75A |  | Driftorder/Driftsvar | 1 | 1
| TF1A/B | Tilluftsfläkt | IV | IV | 2st 400V 2x8,3A |  | Driftorder/larm/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| FF1A/B | Frånluftsfläkt | IV | IV | 2st 400V 2x8,3A |  | Driftorder/larm/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| VVX | Värmeväxlare | IV | IV | 230V 10A |  | 0-10V/Larm | 1 | 0 |  |  |  | 1
x | KM1 | Kylmaskin | IV | IV EcoCooler | 400V 40A |  | Driftorder/driftsvar/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| ST1 | Uteluftsspjäll | Belimo | SF24A | 24V |  |  |  | 1
| SV1 | Ventilställdon | Belimo | R419,LR24A-SR | 24V 0-10V | [7 empty] | 1
| TK1 | Förlängd ventilation | Produal | LAP5 | 24V |  |  | 1
| TK2 | Förlängd ventilation | Produal | LAP5 | 24V |  |  | 1
| GT2 | Tilluftstemperatur | Regin | TG-KH3/PT1000 | [5 empty] | 1
s | GT3 | Frysskyddstemperatur | Regin | TG-D3/PT1000 | [5 empty] | 1
| GT4 | Frånluftstemperatur | Regin | TG-KH3/PT1000 | [5 empty] | 1
s | GT5 | Tilluftstemperatur e. VVX | Regin | TG-KH3/PT1000 | [5 empty] | 1
| GT6A | Rumstemperatur | Regin | TG-R5/PT1000 | [5 empty] | 1
s | GT6B | Rumstemperatur | Regin | TG-R5/PT1000 | [5 empty] | 1
| FV1 | Filtervakt | Regin | DTV300X | Plint 3,2 |  |  | 1
| FV2 | Filtervakt | Regin | DTV300X | Plint 3,2 |  |  | 1
| GP1 | Tryckgivare | Regin | PDT12S25-2 | 24V 0-10V |  | Gemensam med GP2 |  |  |  |  | 1
| GP2 | Tryckgivare | Regin | PDT12S25-2 | 0-10V |  | Gemensam med GP1 |  |  |  |  | 1
| SO4 | Serviceomkopplare
| GX71 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| GX71 | Rökdetektor | Regin | UNO | 24V |  | 8 | [8 empty] | 1
| ST71:1 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 17 | [8 empty] | 1
| GX71:1 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST71:2 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 2 | [8 empty] | 1
| GX71:2 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST71:3 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 3 | [8 empty] | 1
| GX71:3 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST71:4 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 4 | [8 empty] | 1
| GX71:4 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST71:6 | Brandspjäll | Siox | UNO | 24V |  | 5 | [8 empty] | 1
| GX71:6 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST72:1 | Brandspjäll | Siox | UNO | 24V |  | 6 | [8 empty] | 1
| GX72:1 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST72:2 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 2
| GX72:2 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST72:3 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 3
| GX72:3 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST72:4 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 4
| GX72:4 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST72:6 | Brandspjäll | Siox | UNO | 24V |  | 7 | [8 empty] | 1
| GX72:6 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST41 | VAV-spjäll | Swegon | React | 24V |  | 1 | [6 empty] | 1
| ST42 | VAV-spjäll | Swegon | React | 24V |  | 2 | [6 empty] | 1
50-03-01
| 50-03-01-AS1 | Larm |  | Utlöst Automatsäkring |  |  | I Apparatskåp | 1
| 50-03-01-AS1 | Larm |  | Utlöst Överspänningsskydd |  |  | I Apparatskåp | 1
| Brand | Larm |  | Centralt brandlarm |  |  |  | 1
| El1 | Larm | [5 empty] | 1
| El2 | Larm |  | Felsignal passerkontrollsystem |  |  |  | 1
| El3 | Larm |  | Öppen röklucka i trapphus |  |  |  | 1
| El4 | Larm |  | Öppen röklucka i hiss |  |  |  | 1
| El5 | Larm |  | Tekniskt fel hiss A |  |  |  | 1
| El6 | Larm |  | Tekniskt fel hiss B |  |  |  | 1
| El7 | Larm |  | Felsignal brandlarm |  |  |  | 1
| El8 | Larm |  | Larm femledarövervakning 300mA i ställverk |  |  |  | 1
| El9 | Larm |  | Utlöst ventilavledare i ställverk |  |  |  | 1
| El10 | Larm |  | Utlöst huvudbrytare i ställverk |  |  |  | 1
| El11 | Larm |  | Frånslagen jordningskopplare i ställverk |  |  |  | 1
| El12 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El13 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El14 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El15 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El16 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El17 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El18 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El19 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El20 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
Reserv
| TK1 | Tidkanal |  | Framtida stolp- och pollarbelysning |  |  | Ljusnivå 1 + Tidkanal |  | 1
| TK2 | Tidkanal |  | Framtida nattsänkning av belysningsnivå på ytterbelysning |  |  | Tidkanal |  | 1
| TK3 | Tidkanal |  | Skärmtak + fasadbelysning |  |  | Ljusnivå 1 + Tidkanal |  | 1
| TK4 | Tidkanal |  | Huvudtrapphus väggbelysning |  |  | Tidkanal |  | 1
| TK5 | Tidkanal |  | Huvudtrapphus takbelysning |  |  | Tidkanal |  | 1
| TK6 | Tidkanal |  | Reklamskyltar på fasad |  |  | Ljusnivå 3 + Tidkanal |  | 1
| TK7 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| TK8 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| TK9 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| TK10 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| ELM1 | Elmätare |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| ELM2 | Elmätare |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1
| ELM3 | Elmätare |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 1
| ELM4 | Elmätare |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 1
| ELM5 | Elmätare |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 1
| ELM6 | Elmätare |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 1
| ELM7 | Elmätare |  |  |  |  | 7 | [7 empty] | 1
| ELM8 | Elmätare |  |  |  |  | 8 | [7 empty] | 1
| ELM9 | Elmätare |  |  |  |  | 9 | [7 empty] | 1
| ELM10 | Elmätare |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | 1
| ELM11 | Elmätare |  |  |  |  | 11 | [7 empty] | 1
| ELM12 | Elmätare |  |  |  |  | 12 | [7 empty] | 1
| ELM13 | Elmätare |  |  |  |  | 13 | [7 empty] | 1
| ELM14 | Elmätare |  |  |  |  | 14 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-GX | Ljusgivare | Produal | LUX 34 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-GT3 | Utomhustemperatur | Regin | TG-UH/PT1000 | [5 empty] | 1
| 56-03-01-VMM1 | Värmemängdsmätare |  | Plomberbar | 230V 10A |  | 15
| 56-03-01 | Huvudvärme
| 56-03-01-VMM1 | Värmemängdsmätare |  | Fjärrvärme |  |  | 16 | [7 empty] | 1
| 56-03-01-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | TG-DHW3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 56-03-01-SV1 | Ventilställdon | Regin | RVAZ4L1-24A, Adapter OVA-L1 | 24V 400N 5,5mm 6VA | [7 empty] | 1
| 56-03-01-P1 | Pump | Grundfos | Magna3 | 230V @2,78A | Driftsvar NO,Driftorder, |  | 1 | 1
| 56-03-01-GP6 | Expansionskärl |  | Annan lev | C NO |  |  | 1
| 56-03-02 | Värme plan 0-1
| 56-03-02-VMM1 | Värmemängdsmätare | Kamstrup | Multical 801 |  |  | 17 | [7 empty] | 1
| 56-03-02-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | TG-DHW3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 56-03-02-SV1 | Ventilställdon | Belimo | R423,LR24A-SR | 24V 0-10V | [7 empty] | 1
| 56-03-02-P1 | Pump | Grundfos | Magna3 | 230V 1,56A | Driftsvar,Driftorder |  | 1 | 1
| 56-03-03 | Värme plan 2
| VMM1 | Värmemängdsmätare | Kamstrup | Multical 401 |  |  | 18 | [7 empty] | 1
| 56-03-03-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | TG-DHW3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 56-03-03-SV1 | Ventilställdon | Belimo | R423,LR24A-SR | 24V 0-10V | [7 empty] | 1
| 56-03-03-P1 | Pump | Grundfos | Magna3 | 230V 1,56A | Driftsvar,Driftorder |  | 1 | 1
| 52-03-01 | Varmvatten
| 52-03-01-KVM1:1 | Kallvattenmätare | Kamstrup | Multical 801 | ?? |  | 19 | [7 empty] | 1
| 52-03-01-KVM1:2 | Kallvattenmätare | Kamstrup | Multical 401 | ?? |  | 20
| 52-03-01-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | TG-DH4/PT1000 | [5 empty] | 1
| 52-03-01-GT2 | Returledningstemperatur | Regin | TG-DH4/PT1000 | [5 empty] | 1
| 52-03-01-SV1 | Ventilställdon | Regin | RVAZ4L1-24A, Adapter OVA-L1 | 24V 400N 5,5mm 6VA | [7 empty] | 1
| 52-03-01-P4 | Pump | Grundfos | Aphla2 | 230V 0,58A | Driftsvar,Driftorder | Via strömrelä | 1 | 1
| 52-03-01-SV3 | [5 empty] | Termiskventil
| 57-03-01 | Ventilation Personallokaler plan 2
| P1 | Pump | Grundfos | Magna3 25-60 | 1x230, 0,75A |  | Driftorder/Driftsvar | 1 | 1
| TF1A/B | Tilluftsfläkt | IV | IV | 2st 400V 2x8,3A |  | Driftorder/larm/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| FF1A/B | Frånluftsfläkt | IV | IV | 2st 400V 2x8,3A |  | Driftorder/larm/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| VVX | Värmeväxlare | IV | IV | 230V 10A |  | 0-10V/Larm | 1 | 0 |  |  |  | 1
| KM1 | Kylmaskin | IV | IV EcoCooler | 400V 40A |  | Driftorder/driftsvar/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| ST1 | Uteluftsspjäll | Belimo | SF24A | 24V |  |  |  | 1
| SV1 | Ventilställdon | Belimo | R419,LR24A-SR | 24V 0-10V | [7 empty] | 1
| TK1 | Förlängd ventilation | Produal | LAP5 | 24V |  |  | 1
| TK2 | Förlängd ventilation | Produal | LAP5 | 24V |  |  | 1
| GT2 | Tilluftstemperatur | Regin | TG-KH3/PT1000 | [5 empty] | 1
| GT3 | Frysskyddstemperatur | Regin | TG-D3/PT1000 | [5 empty] | 1
| GT4 | Frånluftstemperatur | Regin | TG-KH3/PT1000 | [5 empty] | 1
| GT5 | Tilluftstemperatur e. VVX | Regin | TG-KH3/PT1000 | [5 empty] | 1
| GT6A | Rumstemperatur | Regin | TG-R5/PT1000 | [5 empty] | 1
| GT6B | Rumstemperatur | Regin | TG-R5/PT1000 | [5 empty] | 1
| FV1 | Filtervakt | Regin | DTV300X | Plint 3,2 |  |  | 1
| FV2 | Filtervakt | Regin | DTV300X | Plint 3,2 |  |  | 1
| GP1 | Tryckgivare | Regin | PDT12S25-2 | 24V 0-10V |  | Gemensam med GP2 |  |  |  |  | 1
| GP2 | Tryckgivare | Regin | PDT12S25-2 | 0-10V |  | Gemensam med GP1 |  |  |  |  | 1
| SO4 | Serviceomkopplare
| GX71 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| GX71 | Rökdetektor | Regin | UNO | 24V |  | 8 | [8 empty] | 1
| ST71:1 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 17 | [8 empty] | 1
| GX71:1 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST71:2 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 2 | [8 empty] | 1
| GX71:2 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST71:3 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 3 | [8 empty] | 1
| GX71:3 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST71:4 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 4 | [8 empty] | 1
| GX71:4 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST71:6 | Brandspjäll | Siox | UNO | 24V |  | 5 | [8 empty] | 1
| GX71:6 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST72:1 | Brandspjäll | Siox | UNO | 24V |  | 6 | [8 empty] | 1
| GX72:1 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST72:2 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 2
| GX72:2 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST72:3 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 3
| GX72:3 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST72:4 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 4
| GX72:4 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST72:6 | Brandspjäll | Siox | UNO | 24V |  | 7 | [8 empty] | 1
| GX72:6 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST41 | VAV-spjäll | Swegon | React | 24V |  | 1 | [6 empty] | 1
| ST42 | VAV-spjäll | Swegon | React | 24V |  | 2 | [6 empty] | 1
50-03-01
| 50-03-01-AS1 | Larm |  | Utlöst Automatsäkring |  |  | I Apparatskåp | 1
| 50-03-01-AS1 | Larm |  | Utlöst Överspänningsskydd |  |  | I Apparatskåp | 1
| Brand | Larm |  | Centralt brandlarm |  |  |  | 1
| El1 | Larm | [5 empty] | 1
| El2 | Larm |  | Felsignal passerkontrollsystem |  |  |  | 1
| El3 | Larm |  | Öppen röklucka i trapphus |  |  |  | 1
| El4 | Larm |  | Öppen röklucka i hiss |  |  |  | 1
| El5 | Larm |  | Tekniskt fel hiss A |  |  |  | 1
| El6 | Larm |  | Tekniskt fel hiss B |  |  |  | 1
| El7 | Larm |  | Felsignal brandlarm |  |  |  | 1
| El8 | Larm |  | Larm femledarövervakning 300mA i ställverk |  |  |  | 1
| El9 | Larm |  | Utlöst ventilavledare i ställverk |  |  |  | 1
| El10 | Larm |  | Utlöst huvudbrytare i ställverk |  |  |  | 1
| El11 | Larm |  | Frånslagen jordningskopplare i ställverk |  |  |  | 1
| El12 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El13 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El14 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El15 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El16 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El17 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El18 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El19 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El20 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
Reserv
| TK1 | Tidkanal |  | Framtida stolp- och pollarbelysning |  |  | Ljusnivå 1 + Tidkanal |  | 1
| TK2 | Tidkanal |  | Framtida nattsänkning av belysningsnivå på ytterbelysning |  |  | Tidkanal |  | 1
| TK3 | Tidkanal |  | Skärmtak + fasadbelysning |  |  | Ljusnivå 1 + Tidkanal |  | 1
| TK4 | Tidkanal |  | Huvudtrapphus väggbelysning |  |  | Tidkanal |  | 1
| TK5 | Tidkanal |  | Huvudtrapphus takbelysning |  |  | Tidkanal |  | 1
| TK6 | Tidkanal |  | Reklamskyltar på fasad |  |  | Ljusnivå 3 + Tidkanal |  | 1
| TK7 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| TK8 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| TK9 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| TK10 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| ELM1 | Elmätare |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| ELM2 | Elmätare |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1
| ELM3 | Elmätare |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 1
| ELM4 | Elmätare |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 1
| ELM5 | Elmätare |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 1
| ELM6 | Elmätare |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 1
| ELM7 | Elmätare |  |  |  |  | 7 | [7 empty] | 1
| ELM8 | Elmätare |  |  |  |  | 8 | [7 empty] | 1
| ELM9 | Elmätare |  |  |  |  | 9 | [7 empty] | 1
| ELM10 | Elmätare |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | 1
| ELM11 | Elmätare |  |  |  |  | 11 | [7 empty] | 1
| ELM12 | Elmätare |  |  |  |  | 12 | [7 empty] | 1
| ELM13 | Elmätare |  |  |  |  | 13 | [7 empty] | 1
| ELM14 | Elmätare |  |  |  |  | 14 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-GX | Ljusgivare | Produal | LUX 34 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-GT3 | Utomhustemperatur | Regin | TG-UH/PT1000 | [5 empty] | 1
| 56-03-01-VMM1 | Värmemängdsmätare |  | Plomberbar | 230V 10A |  | 15
| 56-03-01 | Huvudvärme
| 56-03-01-VMM1 | Värmemängdsmätare |  | Fjärrvärme |  |  | 16 | [7 empty] | 1
| 56-03-01-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | TG-DHW3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 56-03-01-SV1 | Ventilställdon | Regin | RVAZ4L1-24A, Adapter OVA-L1 | 24V 400N 5,5mm 6VA | [7 empty] | 1
| 56-03-01-P1 | Pump | Grundfos | Magna3 | 230V @2,78A | Driftsvar NO,Driftorder, |  | 1 | 1
| 56-03-01-GP6 | Expansionskärl |  | Annan lev | C NO |  |  | 1
| 56-03-02 | Värme plan 0-1
| 56-03-02-VMM1 | Värmemängdsmätare | Kamstrup | Multical 801 |  |  | 17 | [7 empty] | 1
| 56-03-02-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | TG-DHW3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 56-03-02-SV1 | Ventilställdon | Belimo | R423,LR24A-SR | 24V 0-10V | [7 empty] | 1
| 56-03-02-P1 | Pump | Grundfos | Magna3 | 230V 1,56A | Driftsvar,Driftorder |  | 1 | 1
| 56-03-03 | Värme plan 2
| VMM1 | Värmemängdsmätare | Kamstrup | Multical 401 |  |  | 18 | [7 empty] | 1
| 56-03-03-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | TG-DHW3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 56-03-03-SV1 | Ventilställdon | Belimo | R423,LR24A-SR | 24V 0-10V | [7 empty] | 1
| 56-03-03-P1 | Pump | Grundfos | Magna3 | 230V 1,56A | Driftsvar,Driftorder |  | 1 | 1
| 52-03-01 | Varmvatten
| 52-03-01-KVM1:1 | Kallvattenmätare | Kamstrup | Multical 801 | ?? |  | 19 | [7 empty] | 1
| 52-03-01-KVM1:2 | Kallvattenmätare | Kamstrup | Multical 401 | ?? |  | 20
| 52-03-01-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | TG-DH4/PT1000 | [5 empty] | 1
| 52-03-01-GT2 | Returledningstemperatur | Regin | TG-DH4/PT1000 | [5 empty] | 1
| 52-03-01-SV1 | Ventilställdon | Regin | RVAZ4L1-24A, Adapter OVA-L1 | 24V 400N 5,5mm 6VA | [7 empty] | 1
| 52-03-01-P4 | Pump | Grundfos | Aphla2 | 230V 0,58A | Driftsvar,Driftorder | Via strömrelä | 1 | 1
| 52-03-01-SV3 | [5 empty] | Termiskventil
| 57-03-01 | Ventilation Personallokaler plan 2
| P1 | Pump | Grundfos | Magna3 25-60 | 1x230, 0,75A |  | Driftorder/Driftsvar | 1 | 1
| TF1A/B | Tilluftsfläkt | IV | IV | 2st 400V 2x8,3A |  | Driftorder/larm/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| FF1A/B | Frånluftsfläkt | IV | IV | 2st 400V 2x8,3A |  | Driftorder/larm/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| VVX | Värmeväxlare | IV | IV | 230V 10A |  | 0-10V/Larm | 1 | 0 |  |  |  | 1
| KM1 | Kylmaskin | IV | IV EcoCooler | 400V 40A |  | Driftorder/driftsvar/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| ST1 | Uteluftsspjäll | Belimo | SF24A | 24V |  |  |  | 1
| SV1 | Ventilställdon | Belimo | R419,LR24A-SR | 24V 0-10V | [7 empty] | 1
| TK1 | Förlängd ventilation | Produal | LAP5 | 24V |  |  | 1
| TK2 | Förlängd ventilation | Produal | LAP5 | 24V |  |  | 1
| GT2 | Tilluftstemperatur | Regin | TG-KH3/PT1000 | [5 empty] | 1
| GT3 | Frysskyddstemperatur | Regin | TG-D3/PT1000 | [5 empty] | 1
| GT4 | Frånluftstemperatur | Regin | TG-KH3/PT1000 | [5 empty] | 1
| GT5 | Tilluftstemperatur e. VVX | Regin | TG-KH3/PT1000 | [5 empty] | 1
| GT6A | Rumstemperatur | Regin | TG-R5/PT1000 | [5 empty] | 1
| GT6B | Rumstemperatur | Regin | TG-R5/PT1000 | [5 empty] | 1
| FV1 | Filtervakt | Regin | DTV300X | Plint 3,2 |  |  | 1
| FV2 | Filtervakt | Regin | DTV300X | Plint 3,2 |  |  | 1
| GP1 | Tryckgivare | Regin | PDT12S25-2 | 24V 0-10V |  | Gemensam med GP2 |  |  |  |  | 1
| GP2 | Tryckgivare | Regin | PDT12S25-2 | 0-10V |  | Gemensam med GP1 |  |  |  |  | 1
| SO4 | Serviceomkopplare
| GX71 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| GX71 | Rökdetektor | Regin | UNO | 24V |  | 8 | [8 empty] | 1
| ST71:1 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 17 | [8 empty] | 1
| GX71:1 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST71:2 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 2 | [8 empty] | 1
| GX71:2 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST71:3 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 3 | [8 empty] | 1
| GX71:3 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST71:4 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 4 | [8 empty] | 1
| GX71:4 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST71:6 | Brandspjäll | Siox | UNO | 24V |  | 5 | [8 empty] | 1
| GX71:6 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST72:1 | Brandspjäll | Siox | UNO | 24V |  | 6 | [8 empty] | 1
| GX72:1 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST72:2 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 2
| GX72:2 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST72:3 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 3
| GX72:3 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST72:4 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 4
| GX72:4 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST72:6 | Brandspjäll | Siox | UNO | 24V |  | 7 | [8 empty] | 1
| GX72:6 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST41 | VAV-spjäll | Swegon | React | 24V |  | 1 | [6 empty] | 1
| ST42 | VAV-spjäll | Swegon | Reacta | 24V |  | 2 | [6 empty] | 1
50-03-01
| 50-03-01-AS1 | Larm |  | Utlöst Automatsäkring |  |  | I Apparatskåp | 1
| 50-03-01-AS1 | Larm |  | Utlöst Överspänningsskydd |  |  | I Apparatskåp | 1
| Brand | Larm |  | Centralt brandlarm |  |  |  | 1
| El1 | Larm | [5 empty] | 1
| El2 | Larm |  | Felsignal passerkontrollsystem |  |  |  | 1
| El3 | Larm |  | Öppen röklucka i trapphus |  |  |  | 1
| El4 | Larm |  | Öppen röklucka i hiss |  |  |  | 1
| El5 | Larm |  | Tekniskt fel hiss A |  |  |  | 1
| El6 | Larm |  | Tekniskt fel hiss B |  |  |  | 1
| El7 | Larm |  | Felsignal brandlarm |  |  |  | 1
| El8 | Larm |  | Larm femledarövervakning 300mA i ställverk |  |  |  | 1
| El9 | Larm |  | Utlöst ventilavledare i ställverk |  |  |  | 1
| El10 | Larm |  | Utlöst huvudbrytare i ställverk |  |  |  | 1
| El11 | Larm |  | Frånslagen jordningskopplare i ställverk |  |  |  | 1
| El12 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El13 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El14 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El15 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
s | El16 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El17 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El18 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El19 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El20 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
Reserv
s | TK1 | Tidkanal |  | Framtida stolp- och pollarbelysning |  |  | Ljusnivå 1 + Tidkanal |  | 1
| TK2 | Tidkanal |  | Framtida nattsänkning av belysningsnivå på ytterbelysning |  |  | Tidkanal |  | 1
| TK3 | Tidkanal |  | Skärmtak + fasadbelysning |  |  | Ljusnivå 1 + Tidkanal |  | 1
| TK4 | Tidkanal |  | Huvudtrapphus väggbelysning |  |  | Tidkanal |  | 1
| TK5 | Tidkanal |  | Huvudtrapphus takbelysning |  |  | Tidkanal |  | 1
| TK6 | Tidkanal |  | Reklamskyltar på fasad |  |  | Ljusnivå 3 + Tidkanal |  | 1
| TK7 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| TK8 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| TK9 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| TK10 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| ELM1 | Elmätare |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| ELM2 | Elmätare |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1
| ELM3 | Elmätare |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 1
| ELM4 | Elmätare |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 1
| ELM5 | Elmätare |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 1
| ELM6 | Elmätare |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 1
| ELM7 | Elmätare |  |  |  |  | 7 | [7 empty] | 1
| ELM8 | Elmätare |  |  |  |  | 8 | [7 empty] | 1
| ELM9 | Elmätare |  |  |  |  | 9 | [7 empty] | 1
| ELM10 | Elmätare |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | 1
| ELM11 | Elmätare |  |  |  |  | 11 | [7 empty] | 1
| ELM12 | Elmätare |  |  |  |  | 12 | [7 empty] | 1
| ELM13 | Elmätare |  |  |  |  | 13 | [7 empty] | 1
| ELM14 | Elmätare |  |  |  |  | 14 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-GX | Ljusgivare | Produal | LUX 34 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-GT3 | Utomhustemperatur | Regin | TG-UH/PT1000 | [5 empty] | 1
| 56-03-01-VMM1 | Värmemängdsmätare |  | Plomberbar | 230V 10A |  | 15
| 56-03-01 | Huvudvärme
| 56-03-01-VMM1 | Värmemängdsmätare |  | Fjärrvärme |  |  | 16 | [7 empty] | 1
| 56-03-01-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | TG-DHW3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 56-03-01-SV1 | Ventilställdon | Regin | RVAZ4L1-24A, Adapter OVA-L1 | 24V 400N 5,5mm 6VA | [7 empty] | 1
| 56-03-01-P1 | Pump | Grundfos | Magna3 | 230V @2,78A | Driftsvar NO,Driftorder, |  | 1 | 1
| 56-03-01-GP6 | Expansionskärl |  | Annan lev | C NO |  |  | 1
| 56-03-02 | Värme plan 0-1
s | 56-03-02-VMM1 | Värmemängdsmätare | Kamstrup | Multical 801 |  |  | 17 | [7 empty] | 1
s | 56-03-02-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | TG-DHW3/PT1000 | [5 empty] | 1
s | 56-03-02-SV1 | Ventilställdon | Belimo | R423,LR24A-SR | 24V 0-10V | [7 empty] | 1
s | 56-03-02-P1 | Pump | Grundfos | Magna3 | 230V 1,56A | Driftsvar,Driftorder |  | 1 | 1
| 56-03-03 | Värme plan 2
| VMM1 | Värmemängdsmätare | Kamstrup | Multical 401 |  |  | 18 | [7 empty] | 1
| 56-03-03-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | TG-DHW3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 56-03-03-SV1 | Ventilställdon | Belimo | R423,LR24A-SR | 24V 0-10V | [7 empty] | 1
| 56-03-03-P1 | Pump | Grundfos | Magna3 | 230V 1,56A | Driftsvar,Driftorder |  | 1 | 1
| 52-03-01 | Varmvatten
| 52-03-01-KVM1:1 | Kallvattenmätare | Kamstrup | Multical 801 | ?? |  | 19 | [7 empty] | 1
| 52-03-01-KVM1:2 | Kallvattenmätare | Kamstrup | Multical 401 | ?? |  | 20
| 52-03-01-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | TG-DH4/PT1000 | [5 empty] | 1
| 52-03-01-GT2 | Returledningstemperatur | Regin | TG-DH4/PT1000 | [5 empty] | 1
| 52-03-01-SV1 | Ventilställdon | Regin | RVAZ4L1-24A, Adapter OVA-L1 | 24V 400N 5,5mm 6VA | [7 empty] | 1
| 52-03-01-P4 | Pump | Grundfos | Aphla2 | 230V 0,58A | Driftsvar,Driftorder | Via strömrelä | 1 | 1
| 52-03-01-SV3 | [5 empty] | Termiskventil
| 57-03-01 | Ventilation Personallokaler plan 2
| P1 | Pump | Grundfos | Magna3 25-60 | 1x230, 0,75A |  | Driftorder/Driftsvar | 1 | 1
| TF1A/B | Tilluftsfläkt | IV | IV | 2st 400V 2x8,3A |  | Driftorder/larm/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| FF1A/B | Frånluftsfläkt | IV | IV | 2st 400V 2x8,3A |  | Driftorder/larm/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| VVX | Värmeväxlare | IV | IV | 230V 10A |  | 0-10V/Larm | 1 | 0 |  |  |  | 1
x | KM1 | Kylmaskin | IV | IV EcoCooler | 400V 40A |  | Driftorder/driftsvar/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| ST1 | Uteluftsspjäll | Belimo | SF24A | 24V |  |  |  | 1
| SV1 | Ventilställdon | Belimo | R419,LR24A-SR | 24V 0-10V | [7 empty] | 1
| TK1 | Förlängd ventilation | Produal | LAP5 | 24V |  |  | 1
| TK2 | Förlängd ventilation | Produal | LAP5 | 24V |  |  | 1
| GT2 | Tilluftstemperatur | Regin | TG-KH3/PT1000 | [5 empty] | 1
s | GT3 | Frysskyddstemperatur | Regin | TG-D3/PT1000 | [5 empty] | 1
| GT4 | Frånluftstemperatur | Regin | TG-KH3/PT1000 | [5 empty] | 1
s | GT5 | Tilluftstemperatur e. VVX | Regin | TG-KH3/PT1000 | [5 empty] | 1
| GT6A | Rumstemperatur | Regin | TG-R5/PT1000 | [5 empty] | 1
s | GT6B | Rumstemperatur | Regin | TG-R5/PT1000 | [5 empty] | 1
| FV1 | Filtervakt | Regin | DTV300X | Plint 3,2 |  |  | 1
| FV2 | Filtervakt | Regin | DTV300X | Plint 3,2 |  |  | 1
| GP1 | Tryckgivare | Regin | PDT12S25-2 | 24V 0-10V |  | Gemensam med GP2 |  |  |  |  | 1
| GP2 | Tryckgivare | Regin | PDT12S25-2 | 0-10V |  | Gemensam med GP1 |  |  |  |  | 1
| SO4 | Serviceomkopplare
| GX71 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| GX71 | Rökdetektor | Regin | UNO | 24V |  | 8 | [8 empty] | 1
| ST71:1 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 17 | [8 empty] | 1
| GX71:1 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST71:2 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 2 | [8 empty] | 1
| GX71:2 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST71:3 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 3 | [8 empty] | 1
| GX71:3 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST71:4 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 4 | [8 empty] | 1
| GX71:4 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST71:6 | Brandspjäll | Siox | UNO | 24V |  | 5 | [8 empty] | 1
| GX71:6 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST72:1 | Brandspjäll | Siox | UNO | 24V |  | 6 | [8 empty] | 1
| GX72:1 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST72:2 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 2
| GX72:2 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST72:3 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 3
| GX72:3 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST72:4 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 4
| GX72:4 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST72:6 | Brandspjäll | Siox | UNO | 24V |  | 7 | [8 empty] | 1
| GX72:6 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST41 | VAV-spjäll | Swegon | React | 24V |  | 1 | [6 empty] | 1
| ST42 | VAV-spjäll | Swegon | React | 24V |  | 2 | [6 empty] | 1
50-03-01
| 50-03-01-AS1 | Larm |  | Utlöst Automatsäkring |  |  | I Apparatskåp | 1
| 50-03-01-AS1 | Larm |  | Utlöst Överspänningsskydd |  |  | I Apparatskåp | 1
| Brand | Larm |  | Centralt brandlarm |  |  |  | 1
| El1 | Larm | [5 empty] | 1
| El2 | Larm |  | Felsignal passerkontrollsystem |  |  |  | 1
| El3 | Larm |  | Öppen röklucka i trapphus |  |  |  | 1
| El4 | Larm |  | Öppen röklucka i hiss |  |  |  | 1
| El5 | Larm |  | Tekniskt fel hiss A |  |  |  | 1
| El6 | Larm |  | Tekniskt fel hiss B |  |  |  | 1
| El7 | Larm |  | Felsignal brandlarm |  |  |  | 1
| El8 | Larm |  | Larm femledarövervakning 300mA i ställverk |  |  |  | 1
| El9 | Larm |  | Utlöst ventilavledare i ställverk |  |  |  | 1
| El10 | Larm |  | Utlöst huvudbrytare i ställverk |  |  |  | 1
| El11 | Larm |  | Frånslagen jordningskopplare i ställverk |  |  |  | 1
| El12 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El13 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El14 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El15 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El16 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El17 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El18 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El19 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El20 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
Reserv
| TK1 | Tidkanal |  | Framtida stolp- och pollarbelysning |  |  | Ljusnivå 1 + Tidkanal |  | 1
| TK2 | Tidkanal |  | Framtida nattsänkning av belysningsnivå på ytterbelysning |  |  | Tidkanal |  | 1
| TK3 | Tidkanal |  | Skärmtak + fasadbelysning |  |  | Ljusnivå 1 + Tidkanal |  | 1
| TK4 | Tidkanal |  | Huvudtrapphus väggbelysning |  |  | Tidkanal |  | 1
| TK5 | Tidkanal |  | Huvudtrapphus takbelysning |  |  | Tidkanal |  | 1
| TK6 | Tidkanal |  | Reklamskyltar på fasad |  |  | Ljusnivå 3 + Tidkanal |  | 1
| TK7 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| TK8 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| TK9 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| TK10 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| ELM1 | Elmätare |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| ELM2 | Elmätare |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1
| ELM3 | Elmätare |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 1
| ELM4 | Elmätare |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 1
| ELM5 | Elmätare |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 1
| ELM6 | Elmätare |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 1
| ELM7 | Elmätare |  |  |  |  | 7 | [7 empty] | 1
| ELM8 | Elmätare |  |  |  |  | 8 | [7 empty] | 1
| ELM9 | Elmätare |  |  |  |  | 9 | [7 empty] | 1
| ELM10 | Elmätare |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | 1
| ELM11 | Elmätare |  |  |  |  | 11 | [7 empty] | 1
| ELM12 | Elmätare |  |  |  |  | 12 | [7 empty] | 1
| ELM13 | Elmätare |  |  |  |  | 13 | [7 empty] | 1
| ELM14 | Elmätare |  |  |  |  | 14 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-GX | Ljusgivare | Produal | LUX 34 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-GT3 | Utomhustemperatur | Regin | TG-UH/PT1000 | [5 empty] | 1
| 56-03-01-VMM1 | Värmemängdsmätare |  | Plomberbar | 230V 10A |  | 15
| 56-03-01 | Huvudvärme
| 56-03-01-VMM1 | Värmemängdsmätare |  | Fjärrvärme |  |  | 16 | [7 empty] | 1
| 56-03-01-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | TG-DHW3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 56-03-01-SV1 | Ventilställdon | Regin | RVAZ4L1-24A, Adapter OVA-L1 | 24V 400N 5,5mm 6VA | [7 empty] | 1
| 56-03-01-P1 | Pump | Grundfos | Magna3 | 230V @2,78A | Driftsvar NO,Driftorder, |  | 1 | 1
| 56-03-01-GP6 | Expansionskärl |  | Annan lev | C NO |  |  | 1
| 56-03-02 | Värme plan 0-1
| 56-03-02-VMM1 | Värmemängdsmätare | Kamstrup | Multical 801 |  |  | 17 | [7 empty] | 1
| 56-03-02-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | TG-DHW3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 56-03-02-SV1 | Ventilställdon | Belimo | R423,LR24A-SR | 24V 0-10V | [7 empty] | 1
| 56-03-02-P1 | Pump | Grundfos | Magna3 | 230V 1,56A | Driftsvar,Driftorder |  | 1 | 1
| 56-03-03 | Värme plan 2
| VMM1 | Värmemängdsmätare | Kamstrup | Multical 401 |  |  | 18 | [7 empty] | 1
| 56-03-03-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | TG-DHW3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 56-03-03-SV1 | Ventilställdon | Belimo | R423,LR24A-SR | 24V 0-10V | [7 empty] | 1
| 56-03-03-P1 | Pump | Grundfos | Magna3 | 230V 1,56A | Driftsvar,Driftorder |  | 1 | 1
| 52-03-01 | Varmvatten
| 52-03-01-KVM1:1 | Kallvattenmätare | Kamstrup | Multical 801 | ?? |  | 19 | [7 empty] | 1
| 52-03-01-KVM1:2 | Kallvattenmätare | Kamstrup | Multical 401 | ?? |  | 20
| 52-03-01-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | TG-DH4/PT1000 | [5 empty] | 1
| 52-03-01-GT2 | Returledningstemperatur | Regin | TG-DH4/PT1000 | [5 empty] | 1
| 52-03-01-SV1 | Ventilställdon | Regin | RVAZ4L1-24A, Adapter OVA-L1 | 24V 400N 5,5mm 6VA | [7 empty] | 1
| 52-03-01-P4 | Pump | Grundfos | Aphla2 | 230V 0,58A | Driftsvar,Driftorder | Via strömrelä | 1 | 1
| 52-03-01-SV3 | [5 empty] | Termiskventil
| 57-03-01 | Ventilation Personallokaler plan 2
| P1 | Pump | Grundfos | Magna3 25-60 | 1x230, 0,75A |  | Driftorder/Driftsvar | 1 | 1
| TF1A/B | Tilluftsfläkt | IV | IV | 2st 400V 2x8,3A |  | Driftorder/larm/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| FF1A/B | Frånluftsfläkt | IV | IV | 2st 400V 2x8,3A |  | Driftorder/larm/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| VVX | Värmeväxlare | IV | IV | 230V 10A |  | 0-10V/Larm | 1 | 0 |  |  |  | 1
| KM1 | Kylmaskin | IV | IV EcoCooler | 400V 40A |  | Driftorder/driftsvar/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| ST1 | Uteluftsspjäll | Belimo | SF24A | 24V |  |  |  | 1
| SV1 | Ventilställdon | Belimo | R419,LR24A-SR | 24V 0-10V | [7 empty] | 1
| TK1 | Förlängd ventilation | Produal | LAP5 | 24V |  |  | 1
| TK2 | Förlängd ventilation | Produal | LAP5 | 24V |  |  | 1
| GT2 | Tilluftstemperatur | Regin | TG-KH3/PT1000 | [5 empty] | 1
| GT3 | Frysskyddstemperatur | Regin | TG-D3/PT1000 | [5 empty] | 1
| GT4 | Frånluftstemperatur | Regin | TG-KH3/PT1000 | [5 empty] | 1
| GT5 | Tilluftstemperatur e. VVX | Regin | TG-KH3/PT1000 | [5 empty] | 1
| GT6A | Rumstemperatur | Regin | TG-R5/PT1000 | [5 empty] | 1
| GT6B | Rumstemperatur | Regin | TG-R5/PT1000 | [5 empty] | 1
| FV1 | Filtervakt | Regin | DTV300X | Plint 3,2 |  |  | 1
| FV2 | Filtervakt | Regin | DTV300X | Plint 3,2 |  |  | 1
| GP1 | Tryckgivare | Regin | PDT12S25-2 | 24V 0-10V |  | Gemensam med GP2 |  |  |  |  | 1
| GP2 | Tryckgivare | Regin | PDT12S25-2 | 0-10V |  | Gemensam med GP1 |  |  |  |  | 1
| SO4 | Serviceomkopplare
| GX71 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| GX71 | Rökdetektor | Regin | UNO | 24V |  | 8 | [8 empty] | 1
| ST71:1 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 17 | [8 empty] | 1
| GX71:1 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST71:2 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 2 | [8 empty] | 1
| GX71:2 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST71:3 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 3 | [8 empty] | 1
| GX71:3 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST71:4 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 4 | [8 empty] | 1
| GX71:4 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST71:6 | Brandspjäll | Siox | UNO | 24V |  | 5 | [8 empty] | 1
| GX71:6 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST72:1 | Brandspjäll | Siox | UNO | 24V |  | 6 | [8 empty] | 1
| GX72:1 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST72:2 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 2
| GX72:2 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST72:3 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 3
| GX72:3 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST72:4 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 4
| GX72:4 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST72:6 | Brandspjäll | Siox | UNO | 24V |  | 7 | [8 empty] | 1
| GX72:6 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST41 | VAV-spjäll | Swegon | React | 24V |  | 1 | [6 empty] | 1
| ST42 | VAV-spjäll | Swegon | React | 24V |  | 2 | [6 empty] | 1
50-03-01
| 50-03-01-AS1 | Larm |  | Utlöst Automatsäkring |  |  | I Apparatskåp | 1
| 50-03-01-AS1 | Larm |  | Utlöst Överspänningsskydd |  |  | I Apparatskåp | 1
| Brand | Larm |  | Centralt brandlarm |  |  |  | 1
| El1 | Larm | [5 empty] | 1
| El2 | Larm |  | Felsignal passerkontrollsystem |  |  |  | 1
| El3 | Larm |  | Öppen röklucka i trapphus |  |  |  | 1
| El4 | Larm |  | Öppen röklucka i hiss |  |  |  | 1
| El5 | Larm |  | Tekniskt fel hiss A |  |  |  | 1
| El6 | Larm |  | Tekniskt fel hiss B |  |  |  | 1
| El7 | Larm |  | Felsignal brandlarm |  |  |  | 1
| El8 | Larm |  | Larm femledarövervakning 300mA i ställverk |  |  |  | 1
| El9 | Larm |  | Utlöst ventilavledare i ställverk |  |  |  | 1
| El10 | Larm |  | Utlöst huvudbrytare i ställverk |  |  |  | 1
| El11 | Larm |  | Frånslagen jordningskopplare i ställverk |  |  |  | 1
| El12 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El13 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El14 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El15 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El16 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El17 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El18 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El19 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| El20 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
Reserv
| TK1 | Tidkanal |  | Framtida stolp- och pollarbelysning |  |  | Ljusnivå 1 + Tidkanal |  | 1
| TK2 | Tidkanal |  | Framtida nattsänkning av belysningsnivå på ytterbelysning |  |  | Tidkanal |  | 1
| TK3 | Tidkanal |  | Skärmtak + fasadbelysning |  |  | Ljusnivå 1 + Tidkanal |  | 1
| TK4 | Tidkanal |  | Huvudtrapphus väggbelysning |  |  | Tidkanal |  | 1
| TK5 | Tidkanal |  | Huvudtrapphus takbelysning |  |  | Tidkanal |  | 1
| TK6 | Tidkanal |  | Reklamskyltar på fasad |  |  | Ljusnivå 3 + Tidkanal |  | 1
| TK7 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| TK8 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| TK9 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| TK10 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| ELM1 | Elmätare |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| ELM2 | Elmätare |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1
| ELM3 | Elmätare |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 1
| ELM4 | Elmätare |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 1
| ELM5 | Elmätare |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 1
| ELM6 | Elmätare |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 1
| ELM7 | Elmätare |  |  |  |  | 7 | [7 empty] | 1
| ELM8 | Elmätare |  |  |  |  | 8 | [7 empty] | 1
| ELM9 | Elmätare |  |  |  |  | 9 | [7 empty] | 1
| ELM10 | Elmätare |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | 1
| ELM11 | Elmätare |  |  |  |  | 11 | [7 empty] | 1
| ELM12 | Elmätare |  |  |  |  | 12 | [7 empty] | 1
| ELM13 | Elmätare |  |  |  |  | 13 | [7 empty] | 1
| ELM14 | Elmätare |  |  |  |  | 14 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-GX | Ljusgivare | Produal | LUX 34 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-GT3 | Utomhustemperatur | Regin | TG-UH/PT1000 | [5 empty] | 1
| 56-03-01-VMM1 | Värmemängdsmätare |  | Plomberbar | 230V 10A |  | 15
| 56-03-01 | Huvudvärme
| 56-03-01-VMM1 | Värmemängdsmätare |  | Fjärrvärme |  |  | 16 | [7 empty] | 1
| 56-03-01-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | TG-DHW3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 56-03-01-SV1 | Ventilställdon | Regin | RVAZ4L1-24A, Adapter OVA-L1 | 24V 400N 5,5mm 6VA | [7 empty] | 1
| 56-03-01-P1 | Pump | Grundfos | Magna3 | 230V @2,78A | Driftsvar NO,Driftorder, |  | 1 | 1
| 56-03-01-GP6 | Expansionskärl |  | Annan lev | C NO |  |  | 1
| 56-03-02 | Värme plan 0-1
| 56-03-02-VMM1 | Värmemängdsmätare | Kamstrup | Multical 801 |  |  | 17 | [7 empty] | 1
| 56-03-02-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | TG-DHW3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 56-03-02-SV1 | Ventilställdon | Belimo | R423,LR24A-SR | 24V 0-10V | [7 empty] | 1
| 56-03-02-P1 | Pump | Grundfos | Magna3 | 230V 1,56A | Driftsvar,Driftorder |  | 1 | 1
| 56-03-03 | Värme plan 2
| VMM1 | Värmemängdsmätare | Kamstrup | Multical 401 |  |  | 18 | [7 empty] | 1
| 56-03-03-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | TG-DHW3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 56-03-03-SV1 | Ventilställdon | Belimo | R423,LR24A-SR | 24V 0-10V | [7 empty] | 1
| 56-03-03-P1 | Pump | Grundfos | Magna3 | 230V 1,56A | Driftsvar,Driftorder |  | 1 | 1
| 52-03-01 | Varmvatten
| 52-03-01-KVM1:1 | Kallvattenmätare | Kamstrup | Multical 801 | ?? |  | 19 | [7 empty] | 1
| 52-03-01-KVM1:2 | Kallvattenmätare | Kamstrup | Multical 401 | ?? |  | 20
| 52-03-01-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | TG-DH4/PT1000 | [5 empty] | 1
| 52-03-01-GT2 | Returledningstemperatur | Regin | TG-DH4/PT1000 | [5 empty] | 1
| 52-03-01-SV1 | Ventilställdon | Regin | RVAZ4L1-24A, Adapter OVA-L1 | 24V 400N 5,5mm 6VA | [7 empty] | 1
| 52-03-01-P4 | Pump | Grundfos | Aphla2 | 230V 0,58A | Driftsvar,Driftorder | Via strömrelä | 1 | 1
| 52-03-01-SV3 | [5 empty] | Termiskventil
| 57-03-01 | Ventilation Personallokaler plan 2
| P1 | Pump | Grundfos | Magna3 25-60 | 1x230, 0,75A |  | Driftorder/Driftsvar | 1 | 1
| TF1A/B | Tilluftsfläkt | IV | IV | 2st 400V 2x8,3A |  | Driftorder/larm/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| FF1A/B | Frånluftsfläkt | IV | IV | 2st 400V 2x8,3A |  | Driftorder/larm/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| VVX | Värmeväxlare | IV | IV | 230V 10A |  | 0-10V/Larm | 1 | 0 |  |  |  | 1
| KM1 | Kylmaskin | IV | IV EcoCooler | 400V 40A |  | Driftorder/driftsvar/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| ST1 | Uteluftsspjäll | Belimo | SF24A | 24V |  |  |  | 1
| SV1 | Ventilställdon | Belimo | R419,LR24A-SR | 24V 0-10V | [7 empty] | 1
| TK1 | Förlängd ventilation | Produal | LAP5 | 24V |  |  | 1
| TK2 | Förlängd ventilation | Produal | LAP5 | 24V |  |  | 1
| GT2 | Tilluftstemperatur | Regin | TG-KH3/PT1000 | [5 empty] | 1
| GT3 | Frysskyddstemperatur | Regin | TG-D3/PT1000 | [5 empty] | 1
| GT4 | Frånluftstemperatur | Regin | TG-KH3/PT1000 | [5 empty] | 1
| GT5 | Tilluftstemperatur e. VVX | Regin | TG-KH3/PT1000 | [5 empty] | 1
| GT6A | Rumstemperatur | Regin | TG-R5/PT1000 | [5 empty] | 1
| GT6B | Rumstemperatur | Regin | TG-R5/PT1000 | [5 empty] | 1
| FV1 | Filtervakt | Regin | DTV300X | Plint 3,2 |  |  | 1
| FV2 | Filtervakt | Regin | DTV300X | Plint 3,2 |  |  | 1
| GP1 | Tryckgivare | Regin | PDT12S25-2 | 24V 0-10V |  | Gemensam med GP2 |  |  |  |  | 1
| GP2 | Tryckgivare | Regin | PDT12S25-2 | 0-10V |  | Gemensam med GP1 |  |  |  |  | 1
| SO4 | Serviceomkopplare
| GX71 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| GX71 | Rökdetektor | Regin | UNO | 24V |  | 8 | [8 empty] | 1
| ST71:1 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 17 | [8 empty] | 1
| GX71:1 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST71:2 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 2 | [8 empty] | 1
| GX71:2 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST71:3 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 3 | [8 empty] | 1
| GX71:3 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST71:4 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 4 | [8 empty] | 1
| GX71:4 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST71:6 | Brandspjäll | Siox | UNO | 24V |  | 5 | [8 empty] | 1
| GX71:6 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST72:1 | Brandspjäll | Siox | UNO | 24V |  | 6 | [8 empty] | 1
| GX72:1 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST72:2 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 2
| GX72:2 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST72:3 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 3
| GX72:3 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST72:4 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 4
| GX72:4 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST72:6 | Brandspjäll | Siox | UNO | 24V |  | 7 | [8 empty] | 1
| GX72:6 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| ST41 | VAV-spjäll | Swegon | React | 24V |  | 1 | [6 empty] | 1
| ST42 | VAV-spjäll | Swegon | Reacta | 24V |  | 2 | [6 empty] | 1
Note on D2: [Trådad kommentar] I din version av Excel kan du läsa den här trådade kommentaren, men eventuella ändringar i den tas bort om filen öppnas i en senare version av Excel. Läs mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: E ger Egenprovningslista M ger Provning motorer S ger skyltlista B sätter systemnamn på alla beteckningar som inte har systemnamnet i beteckningen. L ger listor för driftkort A ger avropslista för beställning
Note on G6: [Trådad kommentar] I din version av Excel kan du läsa den här trådade kommentaren, men eventuella ändringar i den tas bort om filen öppnas i en senare version av Excel. Läs mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: I ordning utan mellanrum, t.ex. Summalarm,Driftorder,Styrsignal

## Egenkontroll
Datum: 18-11-19
Beteckning | Objekt | UE | UE | UE | Datum | Funktion enl | Datum | Kommentar: | Åtgärdat
|  | Montage | Komp.märkning | Kabel.märk | Signatur | driftkort: | Signatur

## Provning motorer
Datum: 18-11-19
Beteckning | Objekt | Isolationskontroll | Kontinuitetskontroll | Motorns märkström | Inställt värde | Uppmätt driftström | Datum | Anmärkning | Åtgärdat
Signatur

## Skyltlista
Förenklad text-/skyltbilaga för avstalskund
Har du egen skyltlista kan du använda denna. Saknar du detta kan du använda nedanstående.
Ladda ner denna fil till din dator, så kan du använda denna även för kommande beställningar
Fyll i dina uppgifter nedan (gulmarkerade fält), samt önskade skylttexter
Spara den färdigifyllda filen på din dator
Gå tillbaka till beställningsrutinen på vår hemsida och importera din fil till beställningen
Förenklad text-/skyltlilaga för avtalskund
| Beställande företag |  | Novosystems Småland AB |  |  |  |  | Med betällningsnummer
| Beställare namn |  | Kent Eriksson |  |  |  |  | Beställarens telefonnummer |  | 0729-887625
Eventuella anmärkningar
Har du frågor kring din beställning, ring oss på telefon 036-71 35 80 eller maila oss på order@gravyr.se, så diskuerar vi tillsamman fram hur vi skall utforma just din märkning.
Nedan noteras uppgift för respektive skylt radvis
| Om beställningen avser standard- eller typskylt notera artikelnummret för denna här, ingen ytterligare specifikation krävs | Om skyltbeställningen inte avser standard-/typskylt, specifisera skylten här | [6 empty] | Texthöjd i mm för texrad 1, noteras om det inte är en standar-/typskylt | Texthöjd i mm för texrad 2, noteras om det inte är en standar-/typskylt | Texthöjd i mm för texrad 3, noteras om det inte är en standar-/typskylt | Texthöjd i mm för texrad 4, noteras om det inte är en standar-/typskylt | Texhöjd i mm för texrad 5 | Texhöjd i mm för texrad 6 | Texhöjd i mm för texrad 7 | Texhöjd i mm för texrad 8
|  | Skyltstorlek, LxH i mm | Skyltfärg | Textfärg | Dubbelhäftande tape, notera Ja/nej | Borras Ja/nej | Antal | Notera med ett Ja om du önskar all text med versaler | 6 | 4 | 4
[9 empty] | Text rad 1 | Text rad 2 | Text rad 3 | Text rad 4 | Text rad 5 | Text rad 6 | Text rad 7 | Text rad 8 | Anmärkning
Exempel |  | 25x90 | Vit | Svart | Ja | Nej | 1 |  | Brandspjäll | 9876D-AS00:4
Skylt 1
Skylt 2
Skylt 3
Skylt 4
Skylt 5
Skylt 6
Skylt 7
Skylt 8
Skylt 9
Skylt 10
Skylt 11
Skylt 12
Skylt 13
Skylt 14
Skylt 15
Skylt 16
Skylt 17
Skylt 18
Skylt 19
Skylt 20
Skylt 21
Skylt 22
Skylt 23
Skylt 24
Skylt 25
Skylt 26
Skylt 27
Skylt 28
Skylt 29
Skylt 30
Skylt 31
Skylt 32
Skylt 33
Skylt 34
Skylt 35
Skylt 36
Skylt 37
Skylt 38
Skylt 39
Skylt 40
Skylt 41
Skylt 42
Skylt 43
Skylt 44
Skylt 45
Skylt 46
Skylt 47
Skylt 48
Skylt 49
Skylt 50
Skylt 51
Skylt 51
Skylt 52
Skylt 53
Skylt 54
Skylt 55
Skylt 56
Skylt 57
Skylt 58
Skylt 59
Skylt 60
Skylt 61
Skylt 62
Skylt 63
Skylt 64
Skylt 65
Skylt 66
Skylt 67
Skylt 68
Skylt 69
Skylt 70
Skylt 71
Skylt 72
Skylt 73
Skylt 74
Skylt 75
Skylt 76
Skylt 77
Skylt 78
Skylt 79
Skylt 80
Skylt 81
Skylt 82
Skylt 83
Skylt 84
Skylt 85
Skylt 86
Skylt 87
Skylt 88
Skylt 89
Skylt 90
Skylt 91
Skylt 92
Skylt 93
Skylt 94
Skylt 95
Skylt 96
Skylt 97
Skylt 98
Skylt 99
Skylt 100

## SKYLTUTFÖRANDE
SKYLTUTFÖRANDE
| TYP 100: | SKYLTSTORLEK 20 x 70 mm | ex. | GP7:1-LA1 | 6mm texthöjd
|  | VIT LAMINAT MED SVART TEXT |  | FLÄKTVAKT | 4mm texthöjd
TAPE, BORRAS
| TYP 200: | SKYLTSTORLEK 30 x 70 mm | ex. | P1-LA1 |  | 6mm texthöjd
|  | VIT LAMINAT MED SVART TEXT |  | PUMP |  | 4mm texthöjd
|  | TAPE, BORRAS |  | CENTRAL AS1 | 4mm texthöjd
| TYP 300: | SKYLTSTORLEK 40 x 120 mm | ex. | APP.SKÅP | 7mm texthöjd
|  | VIT LAMINAT MED SVART TEXT |  | AS4/DUC34 | 20mm texthöjd
TAPE, BORRAS
| TYP 500: | SKYLTSTORLEK 35 x 120 mm | ex. | DUC11 |  | 25mm texthöjd
VIT LAMINAT MED SVART TEXT
TAPE, BORRAS
| TYP600: | SKYLTSTORLEK 30 x 90 mm | ex. | 1144-LB-LB05-TK12 | 6mm texthöjd
|  | VIT LAMINAT MED SVART TEXT |  | TRYCKNAPP | 4mm texthöjd
|  | TAPE, BORRAS |  | APPARATSKÅP AS1 | 4mm texthöjd
| TYP SPE: | SKYLTSTORLEK 80 x 240 mm | ex. | APP.SKÅP | 14mm texthöjd
VIT LAMINAT MED SVART TEXT AS4/DUC34 40mm texthöjd
TAPE, HÅLMARKERING
| TYP NÖD: | SKYLTSTORLEK 30 x 70 mm | ex. | NÖDSTOPP | 6mm texthöjd
|  | GUL LAMINAT MED SVART TEXT |  | ÅTERSTÄLLNING | 6mm texthöjd
TAPE, BORRAS
M=Materiallista
B=Beställningslista
L=Larmpunkt, om två, två larm
I=Inställningsväre, BV, Regleravviklse
Benämningar |  | Fabrikat | PLC
Avluftsspjäll | MB | Abelko | Fidelix
Avluftstemperatur | MBL | Belimo
Brandspjäll | MLI | Calectro
Differenstryckgivare | MBLLI | Danfoss
Elmätare | M | EkoVent
Expansionskärl | L | ESBE
Filtervakt | MBLI | Fidelix
Flödesgivare | MBLLII | Fläktwoods
Framledningstemperatur | MBLLII | Grundfos
Frysskyddstemperatur | MBLLII | HAGAB
Frånluftsfläkt | ML | IV
Frånluftsspjäll | MB | Kamstrup
Frånluftstemperatur | MBL | Produal
Kallvattenmätare | MB | Regin
Kylmaskin | ML | Schnieder
Larm | L | Siemens
Ljusgivare | MBLI | Siox
Luftkvalitégivare | MBLLII | Swegon
Pump | MLII
Reserv
Returledningstemperatur | MBL
Rumstemperatur | MBLLLII
Rökdetektor | MBL
Spjällställdon | MB
Tidkanal | I
Tilluftsfläkt | ML
Tilluftsspjäll | MB
Tilluftstemperatur | MBLLII
Tilluftstemperatur e. VVX | MBLL
Tryckgivare | MBLLII
Tryckvakt | MBL
Uteluftsspjäll | MB
Uteluftskanalstemperatur | MBL
Utomhustemperatur | MBL
Varmvattenmätare | MB
VAV-spjäll | MBLII
Ventilställdon | MB
VVC-temperatur | MBLL
Värmemängdsmätare | MB
Värmeväxlare | LL
Förlängd ventilation | MBI
Serviceomkopplare | L
Elbatteri | ML
Serviceomkopplare | L
Fläktvakt | MBL

## Listor
Beteckning | Larmtext | Kategori | Larmgräns | Larmfördr. | Beteckning | Benämning | Typ | Anmärkning | Beteckning | Objekt | Leveransinst.

## Avrop
Fabrikat/Typ | Beteckning | Antal