## Fidelix
Bet | Typ | Nr | Beteckning | Benämning | Funktion | Kommentar
OP1 | Visio-15-C |  | Operatörspanel
DUC1 | FX-3000-C |  | CPU
|  | WAN | Komm. DHC | Kundens nätverk
|  | LAN1 | Komm. Visio | Pekskärm i skåpet
|  | LAN2 | Komm. Multilink | Multilink i skåpet
LAN3
AI1 | AI-8-C |  | Analog ingångsmodul | 8 x PT1000/0-10/4-20mA
1
2
3
4
5
6
7
8
AI2 | AI-8-C |  | Analog ingångsmodul | 8 x PT1000/0-10/4-20mA
1
2
3
4
5
6
7
8
AU1 | AO-8-C |  | Analog utgångsmodul | 8 x 0-10V
1
2
3
4
5
6
7
8
AU1 | AO-8-C |  | Analog utgångsmodul | 8 x 0-10V
1
2
3
4
5
6
7
8
DI1 | DI-16-C |  | Digital ingångsmodul | 16 x 24V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
DI2 | DI-16-C |  | Digital ingångsmodul | 16 x 24V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
DU1 | DO-8-C |  | Digital utgångsmodul | 8 x VXL 24V 2A vid 24 VAC
1
2
3
4
5
6
7
8
DU2 | DO-8-C |  | Digital utgångsmodul | 8 x VXL 24V 2A vid 24 VAC
1
2
3
4
5
6
7
8
HD1 | Komm.typ | Serial | Multilink kommunikationsmodul | MODBus 2xRS485, Mbus x 1
| MODBus | 1
| MODBus | 2
| Mbus | 3
Antal | Modul |  | Modultyp | Modulbredd (mm) | Total bredd (mm)
0 | FX-3000-C |  | Processorenhet | 68
0 | AI-8-C |  | Analog ingång PT1000/0-10V/4-20mA | 19
0 | AO-8-C |  | Analog utgångsmodul | 19
0 | DI-16-16 |  | Digital ingångsmodul | 19
0 | DO-8-C |  | Digital utgångsmodul 8st | 19
0 | DOOC-16-C |  | Digital utgångsmodul 16 st | 19
0 | TRIAC-8-C |  | Analoga utgångar pulsmodulerande | 19
0
0
Antal | Övrigt |  | Modultyp | Modulbredd (mm) | Total bredd (mm)
0 | Multilink |  | Kommunikation | 107 |  |  | 2xMODbus+1xMbus
| AI-8 |  | Analog ingång PT1000/0-10V/4-20mA | 160
| AO-8 |  | Analog utgångsmodul | 125
| Combi 36 |  | DI/DU/AO/AI | 235
| DI-16 |  | Digital ingångsmodul | 205
0 | DU-8 |  | Digital utgångsmodul | 205
0 | Nätverksswitch |  | MOXA 5-port
0 | RS485-C |  | 2 portars RS485 utb.modul | 19
0

## AS1
| Projektnamn: | Kv.Visionen 3 Jönköping
| Projektnr: | 50114
| Uppdaterad: | 19-01-02/MMI
| 50-03-01-AS1 | Fidelix |  | NOVOSYSTEMS ordernr 50114-01
| Beteckning | Benämning | Fabrikat | Typ | Spänning @ström | Signaler Om fler än en | Fråga anmärkning / Mbus-, Modbus-, Sioxadress | DI | MAN DU | AI Pt | AI 4-20mA | AI 0-10v | MAN AU | MODbus | Mbus | SIOX
50-03-01
| 50-03-01-AS1 | Larm |  | Utlöst Automatsäkring |  |  | I Apparatskåp | 1
| 50-03-01-AS1 | Larm |  | Utlöst Överspänningsskydd |  |  | I Apparatskåp | 1
| 50-03-01-Brand | Larm |  | Centralt brandlarm |  |  |  | 1
| 50-03-01-El1 | Larm | [5 empty] | 1
| 50-03-01-El2 | Larm |  | Felsignal passerkontrollsystem |  |  |  | 1
| 50-03-01-El3 | Larm |  | Öppen röklucka i trapphus |  |  |  | 1
| 50-03-01-El4 | Larm |  | Öppen röklucka i hiss |  |  |  | 1
| 50-03-01-El5 | Larm |  | Tekniskt fel hiss A |  |  |  | 1
| 50-03-01-El6 | Larm |  | Tekniskt fel hiss B |  |  |  | 1
| 50-03-01-El7 | Larm |  | Felsignal brandlarm |  |  |  | 1
| 50-03-01-El8 | Larm |  | Larm femledarövervakning 300mA i ställverk |  |  |  | 1
| 50-03-01-El9 | Larm |  | Utlöst ventilavledare i ställverk |  |  |  | 1
| 50-03-01-El10 | Larm |  | Utlöst huvudbrytare i ställverk |  |  |  | 1
| 50-03-01-El11 | Larm |  | Frånslagen jordningskopplare i ställverk |  |  |  | 1
| 50-03-01-El12 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| 50-03-01-El13 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| 50-03-01-El14 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| 50-03-01-El15 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
s | 50-03-01-El16 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| 50-03-01-El17 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| 50-03-01-El18 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| 50-03-01-El19 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
| 50-03-01-El20 | Larm |  | Reserv |  |  |  | 1
Reserv
s | 50-03-01-TK1 | Tidkanal |  | Framtida stolp- och pollarbelysning |  |  | Ljusnivå 1 + Tidkanal |  | 1
| 50-03-01-TK2 | Tidkanal |  | Framtida nattsänkning av belysningsnivå på ytterbelysning |  |  | Tidkanal |  | 1
| 50-03-01-TK3 | Tidkanal |  | Skärmtak + fasadbelysning |  |  | Ljusnivå 1 + Tidkanal |  | 1
| 50-03-01-TK4 | Tidkanal |  | Huvudtrapphus väggbelysning |  |  | Tidkanal |  | 1
| 50-03-01-TK5 | Tidkanal |  | Huvudtrapphus takbelysning |  |  | Tidkanal |  | 1
| 50-03-01-TK6 | Tidkanal |  | Reklamskyltar på fasad |  |  | Ljusnivå 3 + Tidkanal |  | 1
| 50-03-01-TK7 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| 50-03-01-TK8 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| 50-03-01-TK9 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| 50-03-01-TK10 | Tidkanal |  | Reserv |  |  |  |  | 1
| 50-03-01-ELM1 | Elmätare |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM2 | Elmätare |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM3 | Elmätare |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM4 | Elmätare |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM5 | Elmätare |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM6 | Elmätare |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM7 | Elmätare |  |  |  |  | 7 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM8 | Elmätare |  |  |  |  | 8 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM9 | Elmätare |  |  |  |  | 9 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM10 | Elmätare |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM11 | Elmätare |  |  |  |  | 11 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM12 | Elmätare |  |  |  |  | 12 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM13 | Elmätare |  |  |  |  | 13 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-ELM14 | Elmätare |  |  |  |  | 14 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-GX | Ljusgivare | Produal | Produal LUX 34 | [7 empty] | 1
| 50-03-01-GT3 | Utomhustemperatur | Regin | Regin TG-UH/PT1000 | [5 empty] | 1
| 50-03-01-56-03-01-VMM1 | Värmemängdsmätare | Kamstrup | Plomberbar | 230V 10A |  | 15
| 56-03-01 | Huvudvärme
| 56-03-01-VMM1 | Värmemängdsmätare | Kamstrup | Fjärrvärme |  |  | 16 | [7 empty] | 1
| 56-03-01-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | Regin TG-DHW3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 56-03-01-SV1 | Ventilställdon | Regin | Regin RVAZ4L1-24A, Adapter OVA-L1 | 24V 400N 5,5mm 6VA | [7 empty] | 1
| 56-03-01-P1 | Pump | Grundfos | Magna3 | 230V @2,78A | Driftsvar,Driftorder |  | 1 | 1
| 56-03-01-GP6 | Expansionskärl |  | Annan lev | C NO |  |  | 1
1
| 56-03-02 | Värme plan 0-1
s | 56-03-02-VMM1 | Värmemängdsmätare | Kamstrup |  |  |  | 17 | [7 empty] | 1
s | 56-03-02-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | TG-DHW3/PT1000 | [5 empty] | 1
s | 56-03-02-SV1 | Ventilställdon | Belimo | Belimo R423+LR24A-SR | 24V 0-10V | [7 empty] | 1
s | 56-03-02-P1 | Pump | Grundfos | Grundfos Magna3 | 230V 1,56A | Driftsvar,Driftorder |  | 1 | 1
| 56-03-03 | Värme plan 2
| 56-03-03-VMM1 | Värmemängdsmätare | Kamstrup |  |  |  | 18 | [7 empty] | 1
| 56-03-03-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | Regin TG-DHW3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 56-03-03-SV1 | Ventilställdon | Belimo | Belimo R423+LR24A-SR | 24V 0-10V | [7 empty] | 1
| 56-03-03-P1 | Pump | Grundfos | Grundfos Magna3 | 230V 1,56A | Driftsvar,Driftorder |  | 1 | 1
| 52-03-01 | Varmvatten
| 52-03-01-KVM1:1 | Kallvattenmätare | Kamstrup | Fabrikat | ?? |  | 19 | [7 empty] | 1
| 52-03-01-KVM1:2 | Kallvattenmätare | Kamstrup | Fabrikat | ?? |  | 20
| 52-03-01-GT1 | Framledningstemperatur | Regin | TG-DH4/PT1000 | [5 empty] | 1
| 52-03-01-GT2 | Returledningstemperatur | Regin | TG-DH4/PT1000 | [5 empty] | 1
| 52-03-01-SV1 | Ventilställdon | Regin | Regin RVAZ4L1-24A, Adapter OVA-L1 | 24V 400N 5,5mm 6VA | [7 empty] | 1
| 52-03-01-P4 | Pump | Grundfos | Grundfos Aphla2 | 230V 0,58A | Driftsvar,Driftorder | Via strömrelä | 1 | 1
| 52-03-01-SV3 | [5 empty] | Termiskventil
| 57-03-01 | Ventilation Personallokaler plan 2
| 57-03-01-P1 | Pump | Grundfos | Grundfos Magna3 25-60 | 1x230, 0,75A |  | Driftorder/Driftsvar | 1 | 1
| 57-03-01-TF1A/B | Tilluftsfläkt | IV | IV | 2st 400V 2x8,3A |  | Driftorder/larm/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 57-03-01-FF1A/B | Frånluftsfläkt | IV | IV | 2st 400V 2x8,3A |  | Driftorder/larm/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 57-03-01-VVX | Värmeväxlare | IV | IV | 230V 10A |  | 0-10V/Larm | 1 | 0 |  |  |  | 1
x | 57-03-01-KM1 | Kylmaskin | IV | IV EcoCooler | 400V 40A |  | Driftorder/driftsvar/0-10V | 1 | 1 |  |  |  | 1
| 57-03-01-ST1 | Uteluftsspjäll | Belimo | Belimo SF24A | 24V |  |  |  | 1
| 57-03-01-SV1 | Ventilställdon | Belimo | Belimo R419+LR24A-SR | 24V 0-10V | [7 empty] | 1
| 57-03-01-TK1 | Förlängd ventilation | Produal | Produal LAP5 | 24V |  |  | 1
| 57-03-01-TK2 | Förlängd ventilation | Produal | Produal LAP5 | 24V |  |  | 1
| 57-03-01-GT2 | Tilluftstemperatur | Regin | TG-KH3/PT1000 | [5 empty] | 1
s | 57-03-01-GT3 | Frysskyddstemperatur | Regin | TG-D3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 57-03-01-GT4 | Frånluftstemperatur | Regin | TG-KH3/PT1000 | [5 empty] | 1
s | 57-03-01-GT5 | Tilluftstemperatur e. VVX | Regin | TG-KH3/PT1000 | [5 empty] | 1
| 57-03-01-GT6A | Rumstemperatur | Regin | TG-R5/PT1000 | [5 empty] | 1
s | 57-03-01-GT6B | Rumstemperatur | Regin | TG-R5/PT1000 | [5 empty] | 1
| 57-03-01-FV1 | Filtervakt | Regin | DTV300X | Plint 3,2 |  |  | 1
| 57-03-01-FV2 | Filtervakt | Regin | DTV300X | Plint 3,2 |  |  | 1
| 57-03-01-GP1 | Tryckgivare | Regin | PDT12S25-2 | 24V 0-10V |  | Gemensam med GP2 |  |  |  |  | 1
| 57-03-01-GP2 | Tryckgivare | Regin | PDT12S25-2 | 0-10V |  | Gemensam med GP1 |  |  |  |  | 1
| 57-03-01-SO4 | Serviceomkopplare
| 57-03-01-GX71 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-GX71 | Rökdetektor | Siox | UNO | 24V |  | 8 | [8 empty] | 1
| 57-03-01-ST71:1 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 17 | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX71:1 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST71:2 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 2 | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX71:2 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST71:3 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 3 | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX71:3 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST71:4 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 4 | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX71:4 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST71:6 | Brandspjäll | Siox | UNO | 24V |  | 5 | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX71:6 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST72:1 | Brandspjäll | Siox | UNO | 24V |  | 6 | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX72:1 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST72:2 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 2
| 57-03-01-GX72:2 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST72:3 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 3
| 57-03-01-GX72:3 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST72:4 | Brandspjäll | Siox | DUO | 24V |  | 4
| 57-03-01-GX72:4 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST72:6 | Brandspjäll | Siox | UNO | 24V |  | 7 | [8 empty] | 1
| 57-03-01-GX72:6 | Rökdetektor | Regin | SDD-OE50 | 24V
| 57-03-01-ST41 | VAV-spjäll | Swegon | React | 24V |  | 1 | [6 empty] | 1
| 57-03-01-ST42 | VAV-spjäll | Swegon | React | 24V |  | 2 | [6 empty] | 1

## Egenkontroll
Datum: 18-11-19
Beteckning | Objekt | UE | UE | UE | Datum | Funktion enl | Datum | Kommentar: | Åtgärdat
|  | Montage | Komp.märkning | Kabel.märk | Signatur | driftkort: | Signatur

## Provning motorer
Datum: 18-11-19
Beteckning | Objekt | Isolationskontroll | Kontinuitetskontroll | Motorns märkström | Inställt värde | Uppmätt driftström | Datum | Anmärkning | Åtgärdat
Signatur

## Skyltlista
Förenklad text-/skyltbilaga för avstalskund
Har du egen skyltlista kan du använda denna. Saknar du detta kan du använda nedanstående.
Ladda ner denna fil till din dator, så kan du använda denna även för kommande beställningar
Fyll i dina uppgifter nedan (gulmarkerade fält), samt önskade skylttexter
Spara den färdigifyllda filen på din dator
Gå tillbaka till beställningsrutinen på vår hemsida och importera din fil till beställningen
Förenklad text-/skyltlilaga för avtalskund
| Beställande företag |  | Novosystems Småland AB |  |  |  |  | Med betällningsnummer
| Beställare namn |  | Kent Eriksson |  |  |  |  | Beställarens telefonnummer |  | 0729-887625
Eventuella anmärkningar
Har du frågor kring din beställning, ring oss på telefon 036-71 35 80 eller maila oss på order@gravyr.se, så diskuerar vi tillsamman fram hur vi skall utforma just din märkning.
Nedan noteras uppgift för respektive skylt radvis
| Om beställningen avser standard- eller typskylt notera artikelnummret för denna här, ingen ytterligare specifikation krävs | Om skyltbeställningen inte avser standard-/typskylt, specifisera skylten här | [6 empty] | Texthöjd i mm för texrad 1, noteras om det inte är en standar-/typskylt | Texthöjd i mm för texrad 2, noteras om det inte är en standar-/typskylt | Texthöjd i mm för texrad 3, noteras om det inte är en standar-/typskylt | Texthöjd i mm för texrad 4, noteras om det inte är en standar-/typskylt | Texhöjd i mm för texrad 5 | Texhöjd i mm för texrad 6 | Texhöjd i mm för texrad 7 | Texhöjd i mm för texrad 8
|  | Skyltstorlek, LxH i mm | Skyltfärg | Textfärg | Dubbelhäftande tape, notera Ja/nej | Borras Ja/nej | Antal | Notera med ett Ja om du önskar all text med versaler | 6 | 4 | 4
[9 empty] | Text rad 1 | Text rad 2 | Text rad 3 | Text rad 4 | Text rad 5 | Text rad 6 | Text rad 7 | Text rad 8 | Anmärkning
Exempel |  | 25x90 | Vit | Svart | Ja | Nej | 1 |  | Brandspjäll | 9876D-AS00:4
Skylt 1 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 2 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 3 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 4 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 5 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 6 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 7 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 8 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 9 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 10 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 11 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 12 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 13 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 14 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 15 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 16 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 17 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 18 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 19 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 20 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 21 | TYP 200 | [5 empty] | 2
Skylt 22 | TYP 200 | [5 empty] | 2
Skylt 23 | TYP 200 | [5 empty] | 2
Skylt 24 | TYP 200 | [5 empty] | 2
Skylt 25 | TYP 200 | [5 empty] | 2
Skylt 26 | TYP 200 | [5 empty] | 2
Skylt 27 | TYP 200 | [5 empty] | 2
Skylt 28 | TYP 200 | [5 empty] | 2
Skylt 29 | TYP 200 | [5 empty] | 2
Skylt 30 | TYP 200 | [5 empty] | 2
Skylt 31 | TYP 200 | [5 empty] | 2
Skylt 32 | TYP 200 | [5 empty] | 2
Skylt 33 | TYP 200 | [5 empty] | 2
Skylt 34 | TYP 200 | [5 empty] | 2
Skylt 35 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 36 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 37 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 38 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 39 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 40 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 41 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 42 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 43 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 44 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 45 | TYP 200 | [5 empty] | 1
Skylt 46
Skylt 47
Skylt 48
Skylt 49
Skylt 50
Skylt 51
Skylt 51
Skylt 52
Skylt 53
Skylt 54
Skylt 55
Skylt 56
Skylt 57
Skylt 58
Skylt 59
Skylt 60
Skylt 61
Skylt 62
Skylt 63
Skylt 64
Skylt 65
Skylt 66
Skylt 67
Skylt 68
Skylt 69
Skylt 70
Skylt 71
Skylt 72
Skylt 73
Skylt 74
Skylt 75
Skylt 76
Skylt 77
Skylt 78
Skylt 79
Skylt 80
Skylt 81
Skylt 82
Skylt 83
Skylt 84
Skylt 85
Skylt 86
Skylt 87
Skylt 88
Skylt 89
Skylt 90
Skylt 91
Skylt 92
Skylt 93
Skylt 94
Skylt 95
Skylt 96
Skylt 97
Skylt 98
Skylt 99
Skylt 100

## SKYLTUTFÖRANDE
SKYLTUTFÖRANDE
| TYP 100: | SKYLTSTORLEK 20 x 70 mm | ex. | GP7:1-LA1 | 6mm texthöjd
|  | VIT LAMINAT MED SVART TEXT |  | FLÄKTVAKT | 4mm texthöjd
TAPE, BORRAS
| TYP 200: | SKYLTSTORLEK 30 x 70 mm | ex. | P1-LA1 |  | 6mm texthöjd
|  | VIT LAMINAT MED SVART TEXT |  | PUMP |  | 4mm texthöjd
|  | TAPE, BORRAS |  | CENTRAL AS1 | 4mm texthöjd
| TYP 300: | SKYLTSTORLEK 40 x 120 mm | ex. | APP.SKÅP | 7mm texthöjd
|  | VIT LAMINAT MED SVART TEXT |  | AS4/DUC34 | 20mm texthöjd
TAPE, BORRAS
| TYP 500: | SKYLTSTORLEK 35 x 120 mm | ex. | DUC11 |  | 25mm texthöjd
VIT LAMINAT MED SVART TEXT
TAPE, BORRAS
| TYP600: | SKYLTSTORLEK 30 x 90 mm | ex. | 1144-LB-LB05-TK12 | 6mm texthöjd
|  | VIT LAMINAT MED SVART TEXT |  | TRYCKNAPP | 4mm texthöjd
|  | TAPE, BORRAS |  | APPARATSKÅP AS1 | 4mm texthöjd
| TYP SPE: | SKYLTSTORLEK 80 x 240 mm | ex. | APP.SKÅP | 14mm texthöjd
VIT LAMINAT MED SVART TEXT AS4/DUC34 40mm texthöjd
TAPE, HÅLMARKERING
| TYP NÖD: | SKYLTSTORLEK 30 x 70 mm | ex. | NÖDSTOPP | 6mm texthöjd
|  | GUL LAMINAT MED SVART TEXT |  | ÅTERSTÄLLNING | 6mm texthöjd
TAPE, BORRAS
Benämningar |  | Fabrikat | PLC
Avluftsspjäll |  | Abelko | Fidelix
Avluftstemperatur |  | Belimo
Brandspjäll |  | Calectro
Differenstryckgivare |  | Danfoss
Elmätare |  | EkoVent
Expansionskärl |  | ESBE
Filtervakt |  | Fidelix
Flödesgivare |  | Fläktwoods
Framledningstemperatur |  | Grundfos
Frysskyddstemperatur |  | HAGAB
Frånluftsfläkt |  | IV
Frånluftsspjäll |  | Kamstrup
Frånluftstemperatur |  | Produal
Kallvattenmätare |  | Regin
Kylmaskin |  | Schnieder
Larm |  | Siemens
Ljusgivare |  | Siox
Luftkvalitégivare |  | Swegon
Pump
Reserv
Returledningstemperatur
Rumstemperatur
Rökdetektor
Spjällställdon
Tidkanal
Tilluftsfläkt
Tilluftsspjäll
Tilluftstemperatur
Tilluftstemperatur e. VVX
Tryckgivare
Tryckvakt
Uteluftsspjäll
Uteluftskanalstemperatur
Utomhustemperatur
Varmvattenmätare
VAV-spjäll
Ventilställdon
VVC-temperatur
Värmemängdsmätare
Värmeväxlare
Förlängd ventilation
Serviceomkopplare
Elbatteri

## Listor
Beteckning | Benämning | Klass | Anmärkning | Beteckning | Benämning | Typ | Anmärkning | Objekt | Beämning | Leveransinställning